## 1.1 扉-1 扉页
|  | 徐州工程学院热力改造设计一期工程 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  | 2022年08月17日 | 复 核 时 间： | 2022年08月17日

## 3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州工程学院热力改造设计一期工程-安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
工艺部分
1 | 030225003001 | 换热器 |  | 1、名称：板式换热器 2、参数：单台换热量8.58MW,换热器面积不小于220m%%152;一次网供/回水温度130%%DC/70%%DC(校核温度:95%%DC/50%%DC);二次网设计供/回水温度75/50%%DC(按15%%DC温差校核),板材材质316L;板片厚度≥0.6mm,密封材料耐温≥150℃,承压能力PN16. 3、其他：详见图纸 |  | 台 | 2
2 | 040502012001 | 除污器组成、安装 |  | 1、名称：一次网立式旋流除污器 2、规格：DN150,PN16 3、安装方式： 右旋 4、其他：详见图纸 |  | 套 | 1
3 | 030211004001 | 一次网分布式变频泵 |  | 1、名称：一次网分布式变频泵 2、型号：立式单级离心泵,变频控制 3、参数：设计参数:Q=164t/h,H=28m,P=22KW 4、其他：详见图纸 |  | 台 | 1
4 | 030807004001 | 低压齿轮、液压传动、电动阀门 |  | 1、名称：电动调节阀 2、型号、规格：智能型,DN150,PN16、流量:93-150t/h、电源电压:220VAC,防护等级为IP67 3、连接形式：法兰连接 4、阀门检查接线 5、其他：详见图纸 |  | 个 | 1
5 | 030807003001 | 低压法兰阀门 |  | 1、名称：球阀 2、型号、规格：DN200 Q347F-16C 3、连接形式：法兰连接 4、其他：详见图纸 |  | 个 | 5
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州工程学院热力改造设计一期工程-安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
6 | 030807003002 | 低压法兰阀门 |  | 1、名称：球阀 2、型号、规格：DN150,Q341F-16C 3、连接形式：法兰连接 4、其他：详见图纸 |  | 个 | 15
7 | 030807003003 | 低压法兰阀门 |  | 1、名称：球阀 2、型号、规格：DN65,Q41F-16C 3、连接形式：法兰连接 4、其他：详见图纸 |  | 个 | 2
8 | 030807003004 | 低压法兰阀门 |  | 1、名称：球阀 2、型号、规格：DN50,Q41F-16C 3、连接形式：法兰连接 4、其他：详见图纸 |  | 个 | 4
9 | 030807003005 | 低压法兰阀门 |  | 1、名称：蝶式止回阀 2、型号、规格：DN150,H47H-16C 3、连接形式：法兰连接 4、其他：详见图纸 |  | 个 | 2
10 | 030807003006 | 低压法兰阀门 |  | 1、名称：球阀 2、型号、规格：DN32,Q41F-16C 3、连接形式：法兰连接 4、其他：详见图纸 |  | 个 | 4
11 | 030810002001 | 低压碳钢焊接法兰 |  | 1、名称：平焊法兰 2、材质：碳钢 3、型号、规格：DN200 4、连接形式：焊接 |  | 片 | 5
12 | 030810002002 | 低压碳钢焊接法兰 |  | 1、名称：平焊法兰 2、材质：碳钢 3、型号、规格：DN150 4、连接形式：焊接 |  | 片 | 17
13 | 030810002003 | 低压碳钢焊接法兰 |  | 1、名称：平焊法兰 2、材质：碳钢 3、型号、规格：DN65 4、连接形式：焊接 |  | 片 | 2
14 | 030810002004 | 低压碳钢焊接法兰 |  | 1、名称：平焊法兰 2、材质：碳钢 3、型号、规格：DN50 4、连接形式：焊接 |  | 片 | 4
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州工程学院热力改造设计一期工程-安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
15 | 030810002005 | 低压碳钢焊接法兰 |  | 1、名称：平焊法兰 2、材质：碳钢 3、型号、规格：DN32 4、连接形式：焊接 |  | 片 | 4
16 | 031003010001 | 软接头(软管） |  | 1、名称：金属软接头 2、规格：DN150,PN16 长度≤360mm 3、连接形式：法兰连接 4、其他：详见图纸 |  | 个 | 2
17 | 030601002001 | 压力仪表 |  | 1、名称：压力表 2、型号：Y-150,充油耐震型 3、规格： 0～1.6MPa 4、压力表弯材质、规格：取样管\针型阀须选用304材质 5、其他：详见图纸 |  | 台 | 12
18 | 030601001001 | 温度仪表 |  | 1、名称：双金属表盘式温度计 2、型号：WSS-412, 0~150%%DC 充油耐震型 3、类型：增加套管底座 4、其他：详见图纸 |  | 支 | 4
19 | 030601001002 | 温度仪表 |  | 1、名称：双金属表盘式温度计 2、型号：WSS-412, 0~100%%DC 充油耐震型 3、类型：增加套管底座 4、其他：详见图纸 |  | 支 | 4
20 | 031003007001 | 疏水器 |  | 1、名称：放气装置 2、规格、压力等级：DN20; PN16 3、附件配置：全套装置含管道、阀件等安装 4、其他：详见图纸 |  | 组 | 6
21 | 030801001001 | 低压碳钢管 |  | 1、材质：无缝钢管 2、规格：D219X6 3、连接形式、焊接方法：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：管道吹扫冲洗、管道试压 5、其他：详见图纸 |  | m | 21
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州工程学院热力改造设计一期工程-安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
22 | 030801001002 | 低压碳钢管 |  | 1、材质：无缝钢管 2、规格：D159X4.5 3、连接形式、焊接方法：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：管道吹扫冲洗、管道试压 5、其他：详见图纸 |  | m | 23
23 | 030804001001 | 低压碳钢管件 |  | 1、名称：对焊无缝弯头 2、材质：90%%D钢制 3、规格：DN200 90EL;δ≥6,PN16 4、连接方式：焊接 5、其他：详见图纸 |  | 个 | 14
24 | 030804001002 | 低压碳钢管件 |  | 1、名称：对焊无缝弯头 2、材质：90%%D钢制 3、规格：DN150 90EL;δ≥4.5,PN16 4、连接方式：焊接 5、其他：详见图纸 |  | 个 | 15
25 | 030804001003 | 低压碳钢管件 |  | 1、名称：钢制对焊无缝异径接头 2、材质：钢制 3、规格：DN150XDN125 RE;δ≥4.5, PN16 4、连接方式：焊接 5、其他：详见图纸 |  | 个 | 2
26 | 030816003001 | 焊缝X射线探伤 |  | 1、名称：焊缝X射线探伤 |  | 张 | 154
27 | 030815001001 | 管架制作安装 |  | 1.吊架形式:管道支吊架D01-D12 2.吊架材质:Q235B 3.除锈后刷红丹防锈漆两道、一道油性调和漆 4.其他：详见图纸 |  | kg | 420
28 | 031201001001 | 管道刷油 |  | 1、除锈级别：除微绣 2、油漆品种：红丹防锈漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：两道 4、其他：详见图纸 |  | m2 | 26.98
29 | 031208002001 | 管道绝热 |  | 1、绝热材料品种：超细玻璃棉管壳 2、绝热厚度：60m 3、其他：详见图纸 |  | m3 | 0.68
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州工程学院热力改造设计一期工程-安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
30 | 031208002002 | 管道绝热 |  | 1、绝热材料品种：超细玻璃棉管壳 2、绝热厚度：70m 3、其他：详见图纸 |  | m3 | 0.86
31 | 031208004001 | 阀门绝热 |  | 1、绝热材料：玻璃棉 2、绝热厚度：60 3、阀门规格：325以下 |  | m3 | 0.05
32 | 031208007001 | 防潮层、保护层 |  | 1、材料：冰灰色彩钢板 2、厚度：δ≥0.5mm 3、层数：1 4、其他：详见图纸 |  | m2 | 40.6
33 | 031001002001 | 钢管 |  | 1.安装部位:预制聚乙烯外套保温管 2.规格、压力等级:D325X7/450xx7 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:切管、坡口、调直、煨弯、挖眼接管、异径管制作、对口、焊接、管道及管件安装、水压试验.等满足设计要求的工序。 5.其他：详见图纸 |  | m | 4
34 | 031001002002 | 钢管 |  | 1.安装部位:螺旋焊缝钢管 2.规格、压力等级:D325X7 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:切管、坡口、调直、煨弯、挖眼接管、异径管制作、对口、焊接、管道及管件安装、水压试验.等满足设计要求的工序。 5、其他：详见图纸 |  | m | 20
35 | 040502002001 | 钢管管件制作、安装 |  | 1、名称：热压对焊预制聚乙烯外套聚氨酯保温弯 2、材质及规格：DN300 90EL;δ≥7,PN16 3、接口形式：焊接 4、其他：详见图纸 |  | 个 | 4
36 | 030804001004 | 低压碳钢管件 |  | 1、名称：热压弯头 2、规格：DN300 90EL;δ≥7,PN16 3、连接方式：焊接 4、其他：详见图纸 |  | 个 | 4
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州工程学院热力改造设计一期工程-安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
37 | 030816003002 | 焊缝X射线探伤 |  | 1、名称：焊缝X射线探伤 |  | 张 | 39
38 | 030807003007 | 低压法兰阀门 |  | 1、名称：球阀 2、型号、规格：DN300,Q347F-16C 3、连接形式：法兰连接 4、其他：详见图纸 |  | 个 | 4
39 | 030810002006 | 低压碳钢焊接法兰 |  | 1、名称：平焊法兰 2、材质：碳钢 3、型号、规格：DN200 4、连接形式：焊接 |  | 片 | 4
40 | 031201001002 | 管道刷油 |  | 1、除锈级别：除微绣 2、油漆品种：红丹防锈漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：两道 4、其他：详见图纸 |  | m2 | 20.84
41 | 031208002003 | 管道绝热 |  | 1、绝热材料品种：超细玻璃棉管壳 2、绝热厚度：60m 3、其他：详见图纸 |  | m3 | 1.52
42 | 031208007002 | 防潮层、保护层 |  | 1、材料：冰灰色彩钢板 2、厚度：δ≥0.5mm 3、层数：1 4、其他：详见图纸 |  | m2 | 28.26
43 | 031208004002 | 阀门绝热 |  | 1、绝热材料：玻璃棉 2、绝热厚度：60 3、阀门规格：325以下 |  | m3 | 0.01
分部小计
电气自控部分
44 | 030404004001 | 低压开关柜（屏） |  | 1、名称：MCC柜 2、规格：1800*600*400 3、基础型钢形式、规格：10#槽钢 4、端子板外部接线材质、规格：压铜接线端子16mm2、无端子接线6mm2 5、其他：详见图纸 |  | 台 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州工程学院热力改造设计一期工程-安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
45 | 030404001001 | 控制屏 |  | 1、名称：仪表柜 2、规格：600*1800*600 3、基础型钢形式、规格：10# 4、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线1.5 5、其他：详见图纸 |  | 台 | 1
46 | 030409002001 | 接地母线 |  | 1.名称:热镀锌扁钢 2.规格:40x4 3.详见图纸 |  | m | 30
47 | 030409009001 | 绝缘垫 |  | 1、名称：绝缘胶垫 2、材质：橡胶 3、其他：详见图纸 |  | m2 | 2
48 | 030408001001 | 电力电缆 |  | 1、名称：无卤低烟电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：4*16 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、其他：详见图纸 |  | m | 18
49 | 030408001002 | 电力电缆 |  | 1、名称：无卤低烟电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：5*6 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内、桥架内敷设 6、其他：详见图纸 |  | m | 6
50 | 030411001001 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：明配 5、其他：详见图纸 |  | m | 12
51 | 080902005001 | 变送器 |  | 1、名称：压力变送器 2、规格：0--1.6MPa 4~20mA 3、其他：详见图纸 |  | 个 | 4
52 | 030503006001 | 传感器 |  | 1、名称：热电阻温度传感器 2、规格：4~20mA Pt100,l/L=200/350 3、其他：详见图纸 |  | 支 | 2
53 | 030503006002 | 传感器 |  | 1、名称：热电阻温度传感器 2、规格：Pt100,壁挂式 4~20mA 耐震型 3、其他：详见图纸 |  | 支 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州工程学院热力改造设计一期工程-安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
54 | 080902005002 | 变送器 |  | 1、名称：水流开关变送器 2、类型：一体式 电源:220VAC 继电器输出(带相关附件) 3、其他：详见图纸 |  | 个 | 1
55 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：信号电缆 2、配线形式：管内穿线 3、型号：RVVP 4、规格：3*1.5 5、材质：铜芯 |  | m | 140
56 | 030411004002 | 配线 |  | 1、名称：信号电缆 2、配线形式：管内穿线 3、型号：DJYYP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 |  | m | 500
57 | 030411001002 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：明配 5、其他：详见图纸 |  | m | 120
58 | 030411003001 | 桥架 |  | 1、名称：电缆桥架 2、型号：防火型 3、规格：100*70 4、其他：详见图纸 |  | m | 39
59 | 030413001001 | 铁构件 |  | 1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、其他：详见图纸 |  | kg | 38.32
60 | 080902007001 | 流量计 |  | 1、名称：电磁流量计 2、规格：介质:高温水,130°C,压力等级 1.6MPa, DN300,101~163t/h, 4~20mA输出/RS485接口, 3、类型：仪表防护箱(304不锈钢,)X1,计量箱(304不锈钢,带配电\ 开箱报警\配UPS不 间断电源.)X1 4、其他：详见图纸 |  | 台 | 2
分部小计
拆除部分
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州工程学院热力改造设计一期工程-安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
61 | 03B001 | 拆除原有设备管道 |  | 1、名称：拆除原有设备、管道、阀门、管件（含室外挖填土）等 2、其他：投标人自主报价、结算不再调整 |  | 项 | 1
分部小计
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

## 3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州工程学院热力改造设计一期工程-安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州工程学院热力改造设计一期工程-安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州工程学院热力改造设计一期工程-安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
15 | 031302016001 | 新冠疫情常态化防控 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 3.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：徐州工程学院热力改造设计一期工程-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

## 3.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：徐州工程学院热力改造设计一期工程-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 3.5 表-21 承包人材料设备（适用于造价信息差额调整法）
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：徐州工程学院热力改造设计一期工程-安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

## 4.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州工程学院热力改造设计一期工程-土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
设备基础部分
1 | 010501006002 | 设备基础 |  | 1.C30非泵送商品砼 2.部位.设备基础 |  | m3 | 1.5
2 | 100601001002 | 现浇构件钢筋 |  | 1.HRB400φ25内 |  | t | 0.325
3 | 040901008002 | 植筋 |  | 1、材料种类：HRB400φ16（另计） 2、植入深度：伸入底板内160mm，伸入设备基础300mm 3、植筋胶品种：化学植筋 |  | 根 | 112
4 | 040201022002 | 排水沟、截水沟 |  | 1.C30砼地沟,砼抗渗等级P6 2.内壁及地面20mm厚1:2.5水泥砂浆（掺3%防水剂） 3.预埋L35*5通常角铁 4.上铺不锈钢篦子 |  | m | 7.3
分部小计
滑动支架基础部分
5 | 010101004001 | 挖基坑土方 |  | 1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：1.5m内 |  | m3 | 6.88
6 | 010103001001 | 回填方 |  | 1、密实度要求：满足设计和规范的要求 2、填方材料品种：由投标人自主考虑，并符合相关工程的质量规范要求 |  | m3 | 5.56
7 | 010501001001 | 垫层 |  | 1.C20非泵送商品砼 2.部位.滑动支架基础垫层 |  | m3 | 0.29
8 | 010501003001 | 独立基础 |  | 1.C30非泵送商品砼 2.部位.滑动支架基础 |  | m3 | 1.09
9 | 100601001004 | 现浇构件钢筋 |  | 1.HRB400φ12内 |  | t | 0.021
10 | 100601001003 | 现浇构件钢筋 |  | 1.HRB400φ25内 |  | t | 0.051
11 | 010516002001 | 预埋铁件 |  | 1、钢材种类：Q235B预埋钢板，φ16预埋钢筋 2、铁件尺寸：400*400*14； |  | t | 0.026
分部小计
分部分项合计
1 | 011702001001 | 基础 |  | 1.部位.设备基础 2.模板：复合木模板 |  | m2 | 4.32
2 | 01B001 | 补充清单 |  | 1.部位：地沟 2.模板：复合木模板 |  | m2 | 8.18
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州工程学院热力改造设计一期工程-土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
3 | 011702001002 | 基础 |  | 1.部位.滑动支架基础垫层 2.模板：复合木模板 |  | m2 | 1.36
4 | 011702001003 | 基础 |  | 1.部位.滑动支架基础 2.模板：复合木模板 |  | m2 | 8.64
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

## 4.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州工程学院热力改造设计一期工程-土建 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 3.100
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.310
2 | 011707002001 | 夜间施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州工程学院热力改造设计一期工程-土建 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 011707008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
9 | 011707009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 011707010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州工程学院热力改造设计一期工程-土建 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
15 | 011707016001 | 新冠疫情常态化防控 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 4.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：徐州工程学院热力改造设计一期工程-土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

## 4.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：徐州工程学院热力改造设计一期工程-土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 3.200
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.530
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 4.5 表-21 承包人材料设备（适用于造价信息差额调整法）
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：徐州工程学院热力改造设计一期工程-土建 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】