附件2：              配电室维护运行托管工作内容及要求

| 工作 期间 | 工作 事项 | 高、低压配电室维护项目 |
| --- | --- | --- |
| 年 度 工 作 事 项 | 维护内容 | - 安全用具等预防性试验 根据实际需要安排绝缘工具、避雷器等安全用品的预防性试验工作。 - 高压电气设备预 配电室高压电气设备(变压器、高压柜、电力电缆等)预防性试验。 □编制工作计划及措施，出具试验报告，每年底向用户提供设备运行分析报告及整改建议。 |
|  | 试验内容 | - 10KV设备耐压试验。 - 10KV电缆预试。 - 10KV开关检修调整试验。 - 10KV站保护整定与校验。 - 绝缘用具的耐压实验。 - 接地装置测试。 |
|  |  | 变压器外部检查及维修 - 压线螺栓（丝杠、垫圈、线头）。 - 高、低压磁套。 - 桶皮、节门、油枕、散热器。 - 油标及其运行状态下的油面检查。 - 变压器运行声音及其相应的运行状态判断。 - 外壳接地线的完好状况检查。 - 呼吸器中干燥剂的吸潮程度或更换。 变压器内部检查与维修； - 绝缘电阻的测量。 - 油样试验（必要的换油、添油）。 - 分接头回路的完好情况、分接头位置的确定。 - 铁芯对地绝缘电阻值的测量。 变压高压附属电气检查与维修（熔断器、避雷器、刀闸）： - 绝缘电阻测量。 - 接地电阻测量。 - 触头接触状况及其弹簧压紧程度检查。 |
|  | 线路维护内容 | - 电杆：是否倾斜、有无漏筋、钢接口是否涂漆，杆基有无下沉、 - 周围土方是否坚实。 - 横担：有无变形、螺母是否松动 - 磁件：有无闪络、硬伤、裂纹、瓶母有无松脱。 - 导线：有无断股、背花、烧伤、接头是否良好。胡垂是否过大过小，弓子线对地距离是否和乎要求。 □ 沿线情况：线路有无树枝、金属丝、被风刮起的物件，杆下有无易燃物、危机线路安全运行的天线杆、旗杆、工地吊车及机械施工、打靶场、堆积物、挖沟修渠、砍伐树木，在线路下方盖房爆破或新栽树苗等。 特巡（根据需要） - 某些设备状况需在夜间进行巡视 |
|  |  | - 遇异常自然条件的巡视。 - 沿线周围环境情况变化的巡视。 故障巡视（根据需要） - 是为了查明线路掉闸或接地的原因，以采取措施，迅速恢复供电。每年登杆清扫一次。 - 是巡视查线的另一种形式，可查出地面巡视查不出的缺陷，同时结合登杆检查可消除线路上的某些缺陷。 |
|  | 电缆维护内容 | - 按实际需求巡视、检修、试验电缆等工作，如需校方给予便利应提前报备，做好定期巡视计划并严格执行，同时每两年配合校方做一次预防性试验。 - 为保证设备安全，应特别重视巡视校内重要部分电缆线路，若在电缆线路上施工动土前（挖沟、打桩及其它建筑施工）或发现其它单位在电缆线路上施工时，应及时通知校方。 - 不得在电缆线路上堆放重物，设置建筑物、构筑物，倾倒酸碱及有损电缆的各种溶液，发现这些现象时及时通知校方并处理。 - 电缆容许负荷，根据“电力电缆运行规程”的有关规定来确定。 |
|  | 高压电气设备清扫、检修、保养 | - 所有高压设备清扫污垢；各连接点是否紧密，是否有腐蚀情况。 - 传动及操作机构及部件是否齐全、有效。 - 高压开关瓷套管、引子瓷质部分无损伤及裂纹。 - 避雷器无裂纹。 - 变压器的低压侧中性点接地是否良好。 |