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第一部分   投标须知

（投标人应认真阅读采购文件中全部内容。投标人必须按照采购公告、采购文件的规定和要求提交响应文件及要求提供的全部资料，否则，责任自负。）
一、项目概况

本项目拟完成一批徐州工程学院消防设备采购更换，具体以采购清单为准。
本项目采购预算控制价80万元，资金已到位。
二、相关说明
（一）本采购文件仅适用徐州工程学院招标办组织的采购活动。

（二）凡符合采购公告及采购文件要求的投标人均可参与。

（三）无论结果如何，参加的投标人自行承担因此所产生的全部费用。

（四）本次采购活动及由本次采购活动产生的合同受国家法律制约和保护。

（五）凡参与此采购项目的投标人，均视为接受并遵守采购公告及采购文件相关规定。

（六）潜在投标人须认真研读采购文件内容，根据实际需要自行联系踏勘现场，并对相关数据、要求进行确认，责任和风险自行承担。

（七）采购方可因任何原因，在投标截止时间前对采购文件进行必要的澄清或修改，并以“更正公告”等形式发布，履行通知义务。请潜在投标人务必在送达响应文件截止时间前，随时关注徐州工程学院网站（http://www.xzit.edu.cn/）“招标与采购”发布的该项目的相关更正、变更内容。不管投标人是否关注、下载，均视为已知晓该项目的全部内容和有关事宜。因未能及时关注导致的相关损失，由潜在投标人自行承担。

（八）采购方在中标通知书发出之前的任何时候，有权取消本次采购活动，对因此而受到影响的投标人不承担任何责任，也不需要向受到影响的投标人解释采取这一行动的理由。
（九）采购文件中技术（质量）需求部分标明的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或型号仅作说明参考使用,非限制性条件，投标人可以选用符合或者高于采购文件要求标准的替代标的进行投标。

（十）如无特别说明，本次采购活动投标有效期，自提交响应文件的截止之日起算至合同签订之日为止。

（十一）质疑和投诉：根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定，参加所质疑项目采购活动的投标人有权提出质疑；投标人须在规定的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。1.投标人对采购文件提出质疑的，应当在采购文件公告后，送达响应文件截止3日前，以书面形式向招投标办公室提出。接收响应文件后不再接受对采购文件的质疑申请。2.投标人对开标过程提出质疑的，应当在开标现场当场提出。开标过程结束后不再接受对开标过程的质疑申请。3.投标人对评审过程、评审结果提出质疑的，应当在评审结果公示发出后3日内，以书面形式向招投标办公室提出。4.投标人提出质疑应当提交质疑函和必须的证明材料。质疑函包括：投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期。5.质疑函和必须的证明材料应当由法人或授权代理人签章（或加盖投标人单位公章）方为有效。6.接收质疑函的方式：由质疑人书面送达；送达部门：徐州工程学院招投标办公室；联系电话：0516-83200231；送达地址：徐州市云龙区丽水路2号徐州工程学院行政楼B212室。

质疑人对答复不满意的，或者在规定的时间内未收到书面或口头答复的，可以在答复期满后15个工作日内向上级监督部门提起投诉。

（十二）投标单位法人或授权代理人须在评审结果公示结束后，接到招投标办公室通知3日内携带本人身份证到徐州工程学院招投标办公室领取书面《中标通知书》及履约保证金收据。

（十三）文件中相关名称规定：1.“近3年”是指2023年1月1日及以后，至项目开标当月之前（不含开标当月）。2.“签章”是指“签字”或“加盖私章”。

三、投标人资格

参加采购活动的投标人须具备以下条件：
（一）投标人须具备独立承担民事责任的能力，响应文件中须提供法人或其他组织的营业执照等证明文件。分公司投标须同时提供总公司（或其上级公司）授权分公司参加投标的授权书原件（须授权人签字或加盖授权单位公章方为有效）；分公司不得以总公司的资格、资质、业绩、信誉、设备和专业技术能力等参加投标；总公司和分公司不得同时参加同一合同项下的采购项目的投标。
（二）投标人应当同时具备有效期内的消防设施工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包贰级、电子与智能化工程专业承包贰级资质且具备有效期内的安全生产许可证，具备相关项目的供应及服务能力；具有履行合同所必需的资信、能力证明。
（三）投标人的授权代理人参加投标，须提供其属于投标人正式在职人员的有效证明。
（四）本项目不接受联合体投标和自然人投标；同一合同项下不接受具有关联关系的供应商同时投标，否则，所有具有关联关系的供应商均投标无效。

（五）本项目不接受被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人参与投标。参与本次采购活动的投标人，其法人或负责人所在的公司近3年在经营活动中没有重大违法记录。投标人须提供信用查询记录，查询渠道：“信用中国”网站；查询时间：本次公告发布之日至投标截止之日的任意时间；查询结果：采取网页打印形式（查询与打印内容应当清晰可辨），加盖单位公章。
四、投标报价要求

（一）本项目采用询价采购。是指向符合资格条件的供应商发出采购项目询价通知书，要求供应商一次报出不得更改的价格，询价小组经评审后，从质量和服务均能满足要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序直接确定中标供应商的采购方式。当有效投标人3家及以上时，不需要二次报价。

（二）本项目采购的是非进口产品、工程或服务。投标人应当根据采购项目的要求进行报价，“报价”如无特别说明，均指含税价格，包含增值税税款及其他所有税费，发票为增值税专用发票或增值税普通发票（所包含的仪器设备类为增值税专用发票，物资耗材、工程和服务类为增值税普通发票）。投标人报价应包括全部货物/工程/服务的相应价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、系统集成、培训、售后服务等其他有关的所有费用，包括但不限于人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。经评审确认的投标报价除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。若合同条款中无另行约定,则合同履行期间项目实施相关费用不因市场变化因素而变动。
特别提醒：1、该项目要求投标人按采购清单报价（整体投标，不接受某一类产品单独投标或未包含完所有产品的投标）；投标报价为采购清单总价。

（三）响应文件中的“投标报价函”和“分项报价表”应根据采购项目准确填写，只接受人民币报价。币制、金额单位要统一，数字、文字要清晰，不得涂改；报价应是唯一的，采购方将不接受有选择的报价；投标报价（包括分项报价）不能为“0”，且必须打印，不得手写；单价、合价、总价最多保留两位小数；“投标报价函”和“分项报价表”中的“投标总价”要一致，且大小写必须一致；否则，投标无效（但评审委员会有权决定是否对该类错误发起澄清，如启动澄清程序，结果由评审委员会决定）。

（四）“分项报价表”作为“投标报价函”的报价依据，由投标人根据“采购项目及采购清单”自行设计制作，严格按照采购文件的要求，逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字；投标人没有填写“单价”和“合价”的项目将不予计算，并认为此项费用已包含在“投标总价”当中；合价、投标总价计算必须准确；否则，投标无效（但评审委员会有权决定是否对该类错误发起澄清，如启动澄清程序，结果由评审委员会决定）。
（五）评审委员会在审查、确定时，对方案、要求可作必要调整，评审委员会审定后可予以执行。

（六）本项目采购方不要求投标人提供备选标，即投标人在响应文件中只能提供唯一明确报价。
（七）除非采购文件、技术规范另有规定外，响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
五、响应文件要求
投标人应严格按照下列内容及顺序编制、装订响应文件。响应文件格式见“第四部分 响应文件格式”（其中有“固定格式”和“参考样式”）。请投标人准确编制目录及页码，否则将影响对响应文件的评价。
特别提醒：1、响应文件中所有“资格性、符合性”证明材料均应当按照响应文件格式要求提供，并且应当完整、全面、清晰可辨；如果要求提供“复印件、扫描件、网页打印件”等材料，均应当加盖投标人单位公章（鲜章）方为有效，否则，投标无效（但评审委员会有权决定是否对该类错误发起澄清，如启动澄清程序，结果由评审委员会决定）。

2、由于投标时提供的是电子稿，受网络、设备、系统、文件大小等各种不确定因素影响，与“资格性审查”、“符合性审查”、“采购需求”无关的材料不要提供，否则造成的投标文件无效等情形由投标人负责。
（一）响应文件的构成、顺序及要求
1、封面；

2、目录（从“2”开始编页码）；

3、资格性和符合性审查响应对照表；
4、资格性审查（该项为实质性响应条款），包括但不限于：

（1）营业执照等证明文件复印件（详见“三、投标人资格”）；

（2）相关资质证书或许可证书复印件（详见“三、投标人资格”）；

（3）近3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明承诺书（原件放“正本”中）；同时附“信用查询记录”（详见“三、投标人资格”）；

（4）具有健全的财务会计制度书面声明承诺书（原件放“正本”中）；

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明承诺书（原件放“正本”中）；同时附“近3年近似项目业绩合同1份”。
5、符合性审查（该项为实质性响应条款），包括但不限于：

（1）法人或负责人有效身份证明；授权委托书（原件放“正本”中）及授权代理人有效身份证明材料（提供生效的劳动合同或投标人为其本人缴纳的社保查询证明方为有效）；

（2）分项报价表；

（3）“技术（服务）偏离表”和“商务（服务）偏离表”；

（4）投标人声明及承诺、安全服务承诺；

6、项目组织及实施方案、质量保证及服务承诺、其他相关方案等；

7、投标报价函。

（二）响应文件的签署和送达

1、投标人必须按不同标段分别制作响应文件。响应文件应按格式要求由法人或授权代理人签章，并加盖与投标人单位一致的公章方为有效。响应文件按公告要求的方式送达。

2、响应文件一经送达，无论投标人是否中标，其响应文件不予退还。

（三）投标响应和偏差

1、响应文件应当对采购文件的技术规格及性能指标、实质性要求和条件、商务条款等作出满足或更有利于采购方的响应，否则，投标人的投标将被否决。

2、采购文件中如果规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，则超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。
3、响应文件对采购文件的全部偏差，均应当在响应文件的“技术（服务）偏离表”和“商务（服务）偏离表”中列明，除列明的内容外，视为投标人完全响应采购文件的全部要求。投标人如不提供“技术（服务）偏离表”和“商务（服务）偏离表”，或仅提供空白表格，将被视为没有实质性响应采购文件，其投标将被否决。

（四）投标无效情况
1、响应文件送达的时间超过规定的响应文件送达截止时间。
2、响应文件未按采购文件要求的份数、格式和内容编制、装订、密封；响应文件未按要求签字或盖章。
3、响应文件不符合采购文件的要求，不满足“资格性审查”或“符合性审查”要求。
4、投标人在投标过程中有违法违纪行为和不良信用情况等。
5、未按采购文件要求提供“投标报价函”。
6、投标报价超过采购预算；响应文件中出现两个或多个投标报价；未按“采购清单”要求提供“分项报价表”；未按规定格式报价；合价、总价计算错误；投标报价大小写不一致等。

7、响应文件含有采购方不能接受的附加条件。
8、未按采购公告及采购文件的要求提前履行报名及缴费手续。

9、采购文件中规定的其他投标无效情形。

说明：评审委员会有权决定是否对该类错误发起澄清，如启动澄清程序，结果由评审委员会决定。
六、开标与评审

（一）招标人按照本次采购公告中的日程安排和方式，在规定的时间组织开标、评审。

（二）评审委员会只对确定为实质上响应询价文件要求的有效投标人进行评价和比较。
（三）评审程序

1、资格性和符合性评审

评审委员会依据采购文件规定的要求，先对响应文件中的资格性条件进行审核，然后对响应文件中的符合性条件进行形式审核；经认定为资格性或符合性评审不合格，不得进入下一阶段评审。判断资格性和符合性响应与否的依据是响应文件本身，而不是寻求外部证据。
2、详细评审

评审委员会对通过资格性和符合性评审的有效响应文件进行详细评审，审查“产品的性能指标、技术配置、服务要求、质量标准、质保期、质量保证与服务承诺、投标报价、工期、供货期等”是否与采购需求相匹配。详细评审未通过的有效投标人不能确定为中标人。评审委员会按照评审原则，独立地对符合采购要求的有效投标进行比较和评审。

3、相同品牌处理规则

同一标段不同投标人提供相同品牌产品，且通过资格性审查、符合性审查的，按1家投标人计算，其它投标人不能作为中标候选人推荐，即：投标报价低的，参与不同品牌中标候选人排序。如遇相同品牌投标报价相同时，由采购方代表确定1家参加排序。

非单一产品采购项目，多个投标人提供相同品牌产品的价格均超过其投标总价50%的，按照相同品牌的操作规则处理。

4、异常低价处理规则

投标人的报价出现下列情形之一的，评审委员会应当在评审现场启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）报价明显低于采购预算的45%即【报价<采购预算控制价×45%】；（2）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的即【报价<全部通过符合性审查供应商报价平均值×50%】；（3）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的即【报价<通过符合性审查的次低报价×50%】；（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

出现上述情形时，评审委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料（包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等），对投标（响应）价格作出解释。其中，属于第（1）项情形且供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及证明材料，在评审现场可不再重复提交。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
5、定标

评审委员会按投标报价由低到高推荐中标候选人。投标报价相等时，由采购方代表确定1家作为中标候选人。

（四）为降低采购成本、缩短采购周期、提高采购效率，项目公告后，投标人或有效投标人不足三家时，原则上不能开标或评审。特殊项目，根据采购方需要，经评审委员会审核后，可以现场确定正常开标或评审，评审方式转为竞争性谈判或单一来源，这时需要投标人二次报价。
（五）评审结束后，将公布评审结果。按照规定对评审过程保密，对未中标原因不作解释说明。
七、采购项目履约保证金规定
（一）拟中标人应当在评审结果公示日起三日内向招标人交纳不超过中标金额10%的履约保证金，具体金额以《关于交纳履约保证金、签订采购项目合同的说明》为准。拟中标人应当按照招标人的要求及时、足额缴纳履约保证金。

（二）履约保证金仅限于通过银行使用拟中标人（单位）账户支付，不接受现金缴纳履约保证金，不得以个人、分公司、办事处或其它机构的名义交纳履约保证金。
单位名称：徐州工程学院
开户行名称：中国建设银行徐州云龙支行

银行账号：32001718136052504164

地址：江苏省徐州市云龙区丽水路2号

电话：0516-83689763
（三）评审结果公示三日内无异议，且已经交纳履约保证金，将向拟中标人发出中标通知书，不再发布中标公告。

（四）如果拟中标人没有在规定的时间内交纳履约保证金，或对采购项目的质疑（投诉）成立，或拒绝遵守采购文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同，或虽签署合同但不予履行等，则取消（拟）中标人资格，已经缴纳的履约保证金作为违约金不予退还。

（五）因（拟）中标人提供的基本账户信息错误而导致废标、保证金误退等情况由（拟）中标人承担。

八、发布公告媒介
有关本次采购事务若存在变动和修改，敬请持续关注徐州工程学院网站（http://www.xzit.edu.cn/）“招标与采购”相关内容；投标人在制作响应文件、送达响应文件前，因没能持续关注本次采购相关信息而造成损失，由投标人自负。
第二部分  采购项目的技术需求和商务要求

特别提醒：该章节内容为实质性响应内容。该章节中的货物/工程/服务名字仅为书写分类和标题用，并无实际功能暗示，也无特定系统或设备指向，投标人应以具体的技术需求、商务需求、功能需求为准进行解决方案设计，结合自身情况阐明所提供货物/工程/服务的符合、匹配程度（包括产品的详细规格\技术参数），编制“分项报价表”、“项目组织及实施方案”、“质量保证及服务承诺”等响应文件内容。

对采购文件要求填写的“技术（服务）偏离表”和“商务（服务）偏离表”，投标人必须按采购标的情况如实逐项详细填写。如完全响应采购文件要求，无“正偏离”或“负偏离”情况存在，则可以在偏离表中注明“无偏离，完全响应”承诺。如发现投标人提供的偏离情况承诺与响应文件中的技术、商务标的不一致，有欺诈情况存在，其响应文件将作为非实质性响应，投标人应承担投标无效等完全责任。

现场踏勘及技术咨询：为减少相关误差，如投标人需要进行现场踏勘的，请投标人自行联系，投标人对考察中获取的现场资料自行负责。无论是否踏勘过现场，均被认为已经对现场做过充分详实了解，并在响应文件中已充分考虑了现场和环境因素，责任和风险自行承担。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

技术咨询及现场踏勘联系人：张老师，联系方式：15005201632

技术（质量）需求
★该部分为实质性响应条款，未响应或不满足按无效投标处理。
（一）采购标的内容
1、采购清单
	序号
	项目名称
	
	单位
	数量
	备注

	一
	第一部分
	火灾自动报警
	
	
	

	
	模块
	
	个
	26
	

	
	中继模块
	
	个
	26
	

	
	ZR-RVSP4*2.5电缆线（中心校区）
	
	米
	2580
	含电气配管/防火涂料/布线/防火封堵

	
	火灾报警控制器/消防联动控制器（2900）立柜式（中心校区）
	
	台
	7
	每台主机总线操作盘4块、多线控制盘2块。
CRT卡1块、联网集线器1块、等满足实际主机要求

	
	火灾报警控制器/消防联动控制器（968）壁挂式（中心校区）
	
	 台
	10
	标配包含总线操作盘、控制盘、等满足实际主机要求（含拆除、安装、接线、调试）

	
	智能电源盘
	
	个
	16
	含拆除、安装、接线、调试

	
	       CAN 联网接口卡
	
	个
	16
	含拆除、安装、接线、调试

	
	CRT图形显示装置
	
	套
	3
	含拆除、安装、接线、调试

	
	12V24A蓄电池
	
	块
	28
	含拆除、安装、接线、调试

	
	消防应急广播控制盘
	
	套
	8
	含拆除、安装、接线、调试

	
	消防电话总机
	
	套
	7
	含拆除、安装、接线、调试

	
	消防广播功率放大器
	
	套
	8
	含拆除、安装、接线、调试

	
	火灾显示盘
	
	只
	180
	现场所有的火灾显示盘都需要更换

	
	端子箱
	
	只
	22
	含拆除、安装、接线、调试

	
	点型光电感烟火灾探测器
	
	只
	760
	含拆除、安装、接线、调试

	
	点型感温火灾探测器
	
	个
	124
	含拆除、安装、接线、调试

	
	手动火灾报警按钮
	
	只
	470
	含拆除、安装、接线、调试

	
	火灾声光警报器
	
	只
	470
	含拆除、安装、接线、调试

	
	消火栓按钮
	
	只
	470
	含拆除、安装、接线、调试

	
	吸顶扬声器（嵌入吸顶）
	
	个
	150
	含拆除、安装、接线、调试

	
	扬声器监视模块
	
	套
	150
	含拆除、安装、接线、调试

	
	编码器
	
	个
	3
	含拆除、安装、接线、调试

	
	输出模块
	
	个
	180
	含拆除、安装、接线、调试

	
	输入输出模块
	
	个
	180
	含拆除、安装、接线、调试

	
	消防电话
	
	套
	80
	含拆除、安装、接线、调试

	
	火灾报警主机（3872点）（东校区）
	
	台
	1
	标配包含总线操作盘、控制盘、等满足实际主机要求

	
	ZR-RVSP4*2.5电缆线（东校区）
	
	米
	1750
	含拆除、安装、接线、调试

	28.
	总线中继器（中心校区）
	
	个
	16
	

	29.
	星型集中器（中心校区）
	
	个
	1
	

	30.
	光纤转换器（中心校区）
	
	个
	32
	

	31.
	484双回路板（中心校区）
	
	块
	10
	

	32.
	单模光纤（中心校区）
	
	米
	2800
	

	
	第二部分
	消防水炮系统
	
	
	

	33.
	*自动跟踪定位射流灭火装置（核心产品）
	
	个
	10
	包含拆除、安装、接线、调试

	34.
	现场控制箱
	
	个
	5
	含拆除、安装、接、调试

	35.
	电源接线盒
	
	个
	10
	含拆除、安装、接线、调试

	36.
	消防电磁阀
	
	个
	10
	含拆除、安装、接线、调试

	37.
	集中控制装置
	
	台
	2
	含拆除、安装、接线、调试

	38.
	硬盘录像机
	
	个
	2
	4路

	39.
	硬盘录像机
	
	个
	2
	8路

	40.
	末端试水装置
	
	个
	4
	

	41.
	ZR-RVSP 2*1.5CAN通讯总线
	
	米
	1000
	

	42.
	ZR-BV  3*2.5AC220V工作电源
	
	米
	1200
	

	43.
	ZR-BV  2*2.5AC220V电磁阀电源
	
	米
	900
	

	44.
	ZR-BV  1*4.0保护地线
	
	米
	300
	

	45.
	ZR-RVSP  2*1.5启泵线
	
	米
	300
	

	46.
	ZR-RVSP 2*1.5RS-485通讯总线
	
	米
	500
	

	47.
	SYV75-5视频线
	
	米
	800
	

	
	第三部分
	预作用系统
	
	
	

	48.
	预作用报警阀组装置
	
	套
	4
	包含拆除、安装、接线、调试DN150

	49.
	预作用报警阀控制柜
	
	套
	4
	ZK-08

	50.
	预作用报警阀双电源控制柜
	
	套
	1
	

	51.
	预作用报警阀信号阀门
	
	套
	30
	DN150

	52.
	预作用报警阀气泵
	
	套
	5
	1500W

	53.
	报警阀组水力警铃
	
	个
	20
	湿式报警阀水力警铃

	
	第四部分
	排烟系统
	
	
	

	54.
	排烟风机电气控制柜
	
	台
	4
	包含拆除、安装、接线、调试380v/22kW

	55.
	排烟风机
	
	台
	4
	1300M3/h/22kW

	56.
	排烟防火阀（280度）
	
	套
	8
	含拆除、安装、调试

	57.
	防火阀（70度）
	
	套
	8
	含拆除、安装、调试

	58.
	调节阀
	
	台
	12
	含拆除、安装、调试

	59.
	保温材料
	
	立方
	700
	包含拆除、安装

	60.
	风机电缆
	
	米
	400
	YJV/1KV-3*16+1*10MM

	61.
	排烟风机双电源控制柜
	
	台
	2
	含拆除、安装、接线、调试

	
	第五部分
	消防水系统
	
	
	

	62.
	末端放水球阀装置
	
	个
	55
	包含敬业楼、行政楼球阀的拆除。安装

	63.
	末端放水压力表装置
	
	个
	55
	包含敬业楼、行政楼旧压力表、表弯、球阀拆除、更换

	64.
	消防机械应急启泵装置（55千瓦）
	
	台
	6台
	每台包含两台喷淋、两台消火栓、两台消防水炮智能款高端配置安装、线缆、接线、调试

	65.
	电气火灾监控设备主机
	
	台
	1
	包含安装、接线、调试

	66.
	湿式报警阀组压力开关
	
	个
	15
	包含安装、接线、调试

	67.
	低压压力开关
	
	个
	6
	包含安装、接线、线缆、调试

	68.
	水炮消防泵
	
	台
	2
	功率55KW/
流量40L/S压力1.40MPa包含拆除、安装、线缆、接线、调试

	69.
	水炮消防泵控制柜
	
	台
	1
	包含拆除、安装、接线、线缆、调试

	70.
	消防智能自动巡检柜
	
	台
	3
	功率55KW/
变频启动包含拆除、安装、接线、线缆、调试

	71.
	无线液位显示仪
	
	套
	3
	敬业楼、敬知楼安装、调试

	72.
	喷淋泵控制柜380V
	
	台
	2
	一二期食堂安装、接线、调试（55KW/40L/S）
扬程100米

	73.
	稳压泵控制柜380v
	
	台
	4
	一二期安装、接线、线缆、调试

	74.
	DN150缓闭止回阀（国标）
	
	个
	10个
	一二期拆除、安装、调试


特别提醒：原有设备品牌为海湾，购买品牌需与原设备兼容。
（二）技术（质量）需求
第一部分  火灾自动报警系统
1、模块技术参数：
工作电压：启动电压：DC24V（允许范围：DC20V～DC28V）
工作电流
监视电流 ≤ 4.5mA，动作电流 ≤ 26mA
输出容量
5A, AC220V 或 5A, DC24V
2、中继模块技术参数：
工作电压
DC24V（允许范围：DC18V～DC27V）
工作电流
空载电流 ≤ 50mA
满载电流 ≤ 200mA
隔离电压
总线输入与输出间 ≥ 1500V
3、ZR-RVSP4*2.5电缆线技术参数：
工作电压
DC24V（允许范围：DC18V～DC27V）
工作电流
空载电流 ≤ 50mA
满载电流 ≤ 200mA 
4、火灾报警控制器/消防联动控制器技术参数（968）：
显示屏幕
320×240图形点阵液晶屏，可显示12行汉字信息*
控制器容量
最大4840个地址编码点（20回路×242点）
外接设备
可外接64台火灾显示盘*
5、火灾报警控制器/消防联动控制器（2900）技术参数：
1.执行标准：GB4717-2005GB16806-2006　
2. 单机容量：回路卡数（15）智能单元数（127）=2900地址点　　
3. 布线方式：二总线环形回路+支路方式或树形方式*
6、智能电源盘技术参数：
1.适用控制器
GST5000H、GST9000H系列 
2.输入电压
AC220V，50Hz 
3.输出1
24V/8A（备电工作时，输出电压跟随备电电压变化）
4.输出2
24V/8A（备电工作时，输出电压跟随备电电压变化）
7、双回路板技术参数：
1.工作电压：信号总线电压：24V  允许范围：16V～28V
2.电源总线电压：DC24V   允许范围：DC20V～DC28V
8、CRT图形显示装置技术参数：
1.操作系统
Embedded Linux 
2.CPU配置
AM3354 单核处理器 内存
512MB *
3.工作电压
AC220V，50Hz，0.5A
9、12V24A蓄电池技术参数：
1.额定电压
12V
2.额定容量
24AH（20小时率）
3.10小时率容量
约19AH 
4.外形尺寸
165×126×175mm（长×宽×高）
10、消防应急广播控制盘技术参数：
输出功率：3W
输入电平：定压100120V
有效频率范围：100—18000Hz
11、消防电话总机技术参数：
工作电压：DC24V±10%
工作电流：≤0.5A
允许消防电话分机环路电阻：1000欧姆
频率范围：300～3400Hz
12、消防应急广播控制盘技术参数：
1.工作电压：AC220V 50HZ+1HZ-1HZ
2.额定输出功率：500W
3.额定输出电压：120V～29Ω
13、火灾显示盘技术参数：
显示方式：可显示报警时间、设备号、设备类型、注释信息
显示容量：能超过126条汉字报警信息*
14、端子箱技术参数：
端子数量
40对接线端子 
箱体材质
金属材质，表面喷塑处理 
外形尺寸
约400×300×200mm（长×宽×高）
15、点型光电感烟火灾探测器技术参数：
工作电压：信号总线电压：总线24V允许范围：16V～28V
工作电流：监视电流≤0.5mA；报警电流≤1.2mA*
指示灯：报警确认灯，红色，巡检时闪烁，报警时常亮
编码方式：电子编码（编码范围为1～242）
16、点型感温火灾探测器技术参数：
探测器类别：A1R
工作电压：DC16V～DC28V
监视电流≤60µA （注：静态时探测器可工作在DC16V～DC28V  电压范围内。）
17、手动火灾报警按钮技术参数：
工作电压：信号总线电压24V，允许范围16V～28V
工作电流：监视电流≤0.3mA；报警电流≤0.9mA
与控制器采用无极性信号二总线连接，与GST-LD-8304采用二线制连接*
火警指示灯（红色）：正常巡检时约3秒闪亮一次，报警后常亮
电话指示灯（红色）：约5秒闪亮一次
编码范围可在1～242之间任意设定
18、火灾声光警报器技术参数：
插拔式结构设计，方便安装。　35cm镀锡引线供接线
采用超高亮发光二极管作为光源，显示醒目、寿命长、功耗低。
两线制，仅有信号总线，现场接线更方便；具有两种音调模式，火警声滴滴声。*
19、消火栓按钮技术参数：
工作电压：总线24V
监视电流0.8mA
报警电流2mA
指示灯启动：红色，巡检时闪亮，消火栓按钮按下时此灯点亮
回答：绿色，消防水泵运行时此灯点亮
20、吸顶扬声器（嵌入吸顶）技术参数： 
1.额定功率：3W 定压输入：120V
2.灵敏度：≥90dB/(M*W) ，失真度：≤5%
3.频率范围：125Hz～6300Hz(±3dB)
4.安装方式：嵌入式暗装，侧面配备两个弹簧卡扣用于固定，接线端子采用2P卡线夹设计
21、扬声器监视模块技术参数：
工作电压：信号总线24V，允许范围16V～28V
工作电流：监视状态下≤2.5mA
线制：与控制器采用无极性信号二总线连接；可接入2根正常广播线、2根消防广播线及2根扬声器线
编码方式：电子编码，编码范围可在1～242之间任意设定
切换功能：实现正常广播与消防广播的自动切换，切换完成后自动向控制器反馈状态
22、编码器技术参数：‌

1、‌工作电压‌：DC 9V（1节9V叠式电池）

2、‌工作电流‌：≤ 8mA

3、‌待机电流‌：≤ 100μA

4、‌使用环境温度‌：-10℃ ～ +50℃

23、输出模块技术参数：
1.工作电压信号总线电压：24V，允许范围16V～28V
2.电源总线电压：DC24V，允许范围DC20V~DC28V
3.总线监视电流≤1mA；总线启动电流≤3mA
4.电源监视电流≤2mA；电源启动电流≤30mA
24、输入输出模块技术参数：
工作电压：总线24V
工作电流：≤1mA
线制：与控制器的信号二总线连接
出厂设置：常开检线方式
 25、消防电话技术参数：
工作电压：DC24V±10%
工作电流：≤0.5A
允许消防电话分机环路电阻：1000欧姆
频率范围：300～3400Hz
串音电平：-60dB
26、报警主机技术参数：
总线回路配置：标准6回路设计，每回路支持242个地址点，总计可达1452个总线设备*
控制输出能力：手动直接控制输出：56组（多线控制）
手动总线联动控制输出：320组（总线控制）
主电：AC220V（187V～242V）
27、ZR-RVSP4*2.5电缆线技术参数：
额定电压：450/750V
线芯规格：4对（8芯）双绞结构，每芯导体截面积2.5mm²
导体结构：第5类软导体，由多股细铜丝绞合而成，符合GB/T  3956标准.
直流电阻：≤7.41Ω/km（20℃）
绝缘电阻：≥100MΩ·km（20℃）
工频耐压：2000V/5min不击穿
总线中继器技术参数：
   1.供电规格：
工业级通用宽压输入：DC 12-36V，典型DC 24V供电
部分型号供电范围：DC 20.4V-28.8V
具备电源反接保护、短路保护、冗余供电能力
2.防护与环境：
防护等级：IP20~IP40
工作温度：-40℃~85℃
安装方式：35mmDIN导轨安装
机械尺寸：部分型号外形尺寸为169×100×54mm，定位孔尺寸      157×70mm，重量约0.5kg
星型集中器技术参数:
  1.供电规格：DC24V，允许工作电压范围DC20V~DC28V
工作电流
CAN100H/4：静态≤150mA，最大200mA
CAN100H/8：静态≤300mA，最大400mA
CAN100H/12：静态≤450mA，最大600mA
CAN100H/16：静态≤600mA，最大800mA
   2.接口与扩展能力
标配1路CAN主干输入接口，n路CAN输出分支接口（n=4/8/12/16）
主干支持级联，可扩展更多分支
单分支最远传输距离可达3km
 3.安装方式
CAN100H/4：可安装于控制器托板上
CAN100H/8/12/16：通过专用支架安装于控制柜上
光纤转换器技术参数：
采用DC24V供电，将CAN网络中光信号的中继及光信号转换成CAN电信号输出。采用CAN2.0B协议。

具有两路光纤接口，由于采用光纤作为通信传输介质，具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点；

设备间传输距离最大延长到25公里。一路CAN双绞线接口，采用1.5mm2RVS线时，现场的CAN双绞线总线最大距离2km

31、484双回路板技术参数：
回路数量：双回路设计
地址编码点：单块板支持总计484个地址编码点，可挂载现场    消防设备

31、单模光纤技术参数:
光纤标准与衰减特性:G.652B（常规非色散位移单模光纤）1310nm≤0.345dB/km，1550nm≤0.205dB/km 
 核心性能指标:
传输距离：常规商用产品覆盖20km~120km，超长距离产品可达2000km

工作波长：常见1310nm/1550nm，单纤双向收发器常采用1310nm+1550nm波分复用

传输速率：支持百兆、千兆、10Gbps及更高带宽

 第二部分    消防水炮系统
33、*自动跟踪定位射流灭火装置技术参数：
工作压力：0.8MPa~1.2MPa
流量规格：30L/s（主流型号）
喷射方式：直射/喷射/喷洒三种模式可选
安装高度：8m～25m
最大保护半径：55m
俯仰角度：-90°~+30°（可覆盖天花板至地面）
供电模式：DC24V/AC220V两种供电模式可选*
34、灭火装置现场控制箱技术参数：
供电电压：DC24V（主流型号），支持AC220V/DC24V双电源输入
工作电流：监视状态≤50mA，动作状态≤200mA
输出容量：可直接驱动24V消防电磁阀、电动蝶阀，最大输出电流5A
通讯接口：RS485总线接口，波特率4800/9600bps可选。
线制：与灭火装置采用4芯控制线（电源+通讯）*
接；与火灾报警主机采用2芯信号总线连接
控制模式：自动模式：接收火灾报警信号后自动启动灭火装置完成定位、喷水、复位全流程手动模式：通过箱体内操作按键实现左转、右转、上转、下转、喷水/停水、开花/直流射流切换远程模式：支持消防控制室远程控制指令接收与状态反馈。
外形尺寸：常规型号300mm×400mm×150mm（壁挂式）/ 600mm×800mm×250mm（落地式）
35、电源接线盒技术参数：
输入电压：AC220V，允许范围187V～242V
输出电压：消防水炮供电：DC24V/70W，稳定输出无波动
电磁阀供电：AC220V/10A，满足大功率负载需求
电动阀供电：DC24V/5A，适配各类执行机构*
通讯接口：RS485总线接口，波特率9600bps，可接入消防报警主机
保护功能：具备过载保护、短路保护、过压/欠压保护，故障时自动切断输出并报警
 36、消防电磁阀技术参数：
控制方式：常闭式（断电关闭，通电打开），部分型号可选常           开式
公称通径：DN15～DN150（主流型号DN25、DN50、DN80）
公称压力：1.6MPa（常规型），高压型可达2.5MPa
工作压差：0.01MPa～1.0MPa（可实现零压差启动）
37、集中控制装置技术参数：
工作电源：AC220V/50Hz，电源功率≥1000W
备用电源：内置DC24V/7Ah铅酸蓄电池，支持断电后工作≥8小时
输出回路：支持32台灭火装置的控制*
标配6路DC24V/2A输出，可扩展至16路
4路AC220V/10A继电器输出，用于联动水泵、电动阀等设备
通讯接口：RS485通讯接口，波特率9600bps，通讯距离≥1200米
TCP/IP网络接口，支持远程监控和数据上传*
消防联动接口，可接入火灾报警主机
38-39、硬盘录像机技术参数：
视频输入：支持接入4路/8路/16路/24路/32路高清摄像头（主流型号为16路/24路）支持分辨率：720P/1080P/4K，兼容模拟/数字信号输入视频压缩标准：H.265+/H.264+，智能编码节省50%存储空
视频输出：1路VGA输出+1~2路HDMI输出，支持4K高清显示
录像模式：定时录像、移动侦测录像、报警触发录像、手动录像可选
回放功能：支持16路/32路同步回放，可按时间、事件、摄像头检索录像
存储容量：内置1～8个SATA接口，支持最大10TB硬盘单盘，总存储容量可达80T
40、末端试水装置技术参数：
工作压力：0.1MPa~1.6MPa，符合GB5135.21-国家标准报批稿要求
公称通径：DN25~DN50，匹配自动跟踪定位射流灭火系统管网规格
流量范围：5L/s~30L/s，可模拟不同型号灭火装置的流量需求
压力精度：压力表精度等级≥2.5级，量程0~2.5MPa，实时显示末端压力*
排水方式：螺纹连接或法兰连接，配排水管接口DN25
41、CAN通讯总线技术参数：
总线类型：CAN2.0B高速总线，支持标准帧和扩展帧
通讯速率50kbps/125kbps/250kbps/500kbps/1000kbps可选，系统常用250kbps
速率50kbps时，最大传输距离≥10km
速率250kbps时，最大传输距离≥2km
速率1000kbps时，最大传输距离≥400m
42、AC220V工作电源技术参数：
额定电压：AC220V/50Hz，允许电压波动范围为187V～242V（符合GB13540-2009标准）
供电容量：根据消防设备负载配置，单回路容量通常为10kW~50kW，重要消防设备需设置专用回路
电源类型：主电源：市政电网供电，需满足一级负荷供电要求
43、AC220V电磁阀电源技术参数：
额定电压：AC220V/50Hz，允许电压波动范围为-15%~+10%
功率消耗：启动功率200W～350W，保持功率3W～10W
绝缘等级：F级，绝缘电阻≥20MΩ（500V兆欧表测量）
防护等级：IP65（户外型），IP54（户内型）
工作温度：线圈工作温度≤60℃，环境温度-20℃~+80℃
控制方式：常闭式（断电关闭，通电打开），部分型号可选常开式
信号反馈：可选配无源触点反馈信号（常开/常闭），可反馈阀门开关状态至消防控制主机
44、保护地线技术参数：
材质要求：优先采用铜质材料，接地体可采用镀锌钢材或不锈钢（需符合GB/T 21431-2015标准）
线径选择（铜质）：
当相线截面≤16mm²时，地线截面≥相线截面
当相线截面16～35mm²时，地线截面≥16mm²
当相线截面＞35mm²时，地线截面≥相线截面的1/2
设备接地电阻：≤4Ω（保护接地电阻，符合GB50168-2006标准）。
45、启泵线技术参数：
线缆类型：铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆（KVV）：如NH-KVV-4×2.5，耐火型适用于消防场景
阻燃软电缆（RVV）：如ZR-RVV4×2.5，具有阻燃性能，符合GB12666.5标准。
额定电压：控制回路：AC220V/DC24V（常见为DC24V安全电压）
动力回路：AC380V（部分大功率直启泵）
绝缘电阻：≥5MΩ（500V兆欧表测量）
46、RS-485通讯总线技术参数：
总线类型：半双工差分总线，符合TIA/EIA-485-A标准
传输距离：9600bps时最大传输距离≥1200米，1200bps时可达5000米
总线介质：采用屏蔽双绞线（如ZR-RVSP2×1.5），特性阻抗120Ω
47、视频线技术参数：
主流型号：SYV75-5（同轴电缆，行业通用标准）
导体结构：单股/多股无氧铜导体，线芯直径0.75mm（19/0.18多股）或0.8mm（单股）
绝缘层：聚乙烯绝缘，绝缘外径1.73mm
屏蔽层：两层铝箔屏蔽+一层编织网屏蔽（编织覆盖率≥90%）
  第三部分   消防预作用系统
48、预作用报警阀装置技术参数：
公称通径：DN50～DN200（主流型号DN100、DN150）
公称压力：1.6MPa、2.5MPa（常规型、高压型）*
工作压力范围：0.14MPa～1.6MPa（1.6MPa型号），0.14MPa～2.5MPa（2.5MPa型号）
  49、预作用报警阀控制柜技术参数：
电源输入：AC220V±15%，50Hz；部分型号支持DC24V备用电源
工作电流：≤10A
输出接点容量：3A@DC30V（控制电磁阀、压力开关等部件）
待机功率：≤5W，工作功率≤30W
50、预作用报警阀双电源控制柜技术参数：
主电源：AC220V/380V，50Hz
备用电源：AC220V/380V，50Hz
转换时间：≤1.5s（消防负载转换时间≤0.5s）
额定电流：10A—800A（分多种电流等级）
51、预作用报警阀控制阀门技术参数：
额定工作压力：1.2MPa、1.6MPa、2.5MPa
公称通径：DN50～DN200（主流型号DN100、DN150）
开启压力：隔膜式：≤0.14MPa ，杠杆式：≤0.07MPa
密封性能：0.01MPa水压下，渗漏量≤0.05L/min
52、预作用报警阀气泵技术参数：
电源输入：AC220V/380V，50Hz
额定功率：0.37kW～2.2kW
工作电流：1.7A～8.8A
防护等级：IP54（电机部分），IP44（控制部分）
排气压力：0.1MPa～0.15MPa
53、报警阀组水力警铃技术参数
1. 核心性能（国标强制要求）

启动与工作压力：启动压力≤0.035MPa（旧版0.05MPa），工作压力0.05~1.6MPa（适配系统压力）；

报警响度：0.2MPa水压下，正前方3m处平均声压级≥85dB(A)、单值≥80dB(A)（旧版70dB）；

流量与误报控制：系统放水15L/min时不报警，60L/min及以上必报警；

2. 安装与结构参数

管路要求：报警管管径≥DN20，总长度≤23m，警铃安装高度≤6.1m（阀门以上）；

连接与材质：进水口DN25（部分DN20），排水口DN25，阀体红色，金属件防腐、非金属件耐老化；

复位方式：关闭报警阀组复位，报警管路无阀门（新规取消，防误关），配专用试验阀测试。

3. 厂商参数

 工作压力0.05~1.6MPa，流量系数K=10，认证FM/UL/VC，适配DN20管路，排水口DN25，支持重复启动。

第四部分   消防排烟系统
54、排烟风机电气控制柜技术参数：
额定电压和功率：排烟风机控制柜的额定电压为三相AC380V，功率范围从0.25kW到37kW不等。
执行标准：排烟风机控制柜的执行标准为GB16806-20061。
防护等级：不低于经济型P40*
55、排烟风机技术参数：
电机：采用纯铜优质电机，确保在高温条件下也能稳定运行
长期运行温度：在介质温度不超过85°C的情况下，应能长期正常运行
短期运行温度：当输送介质温度达到280°C时，应能连续工作至少30分钟，并且在介质温度降至环境温度后仍能继续正常运行。
56、排烟防火阀（280度）技术参数：
动作电压/电流：通常为DC24V/0.5A。
复位电压/电流：通常为DC24V/0.5A。
复位开启时间：约20秒。
复位过程信号：复位结束自动停止
57、防火阀（70度）技术参数：
动作温度：70℃（易熔片熔断温度）
结构形式：常开型
58、调节阀技术参数：
公称压力：PN0.6/1.6/4.0/6.4MPa
连接方式：法兰连接、焊接连接
阀体材质：铸钢WCB、不锈钢CF8/CF8M
59、保温材料技术参数：
导热系数：0.022～0.055W/(m·K），数值越小保温性能越好
工作温度范围：-260℃～1300℃，根据材质不同差异较大
热荷重收缩温度：≥250℃（岩棉）、≥400℃（硅酸铝）
A级不燃：岩棉、玻璃棉、复合硅酸盐
B1级难燃：橡塑海绵、聚氨酯发泡板
厚度范围：大于60mm（容重大于64kg/立方米）
60、风机电缆技术参数：
额定电压：低压风机：450/750V、0.6/1kV
高压风机：1.8/3kV、6/10kV
控制电缆：1.5mm²～10mm²，芯数1～36芯
动力电缆：4mm²～绝缘电阻：≥100MΩ·km（20℃时）
短路温度：250℃（持续5秒）400mm²，芯数1～5芯
导体结构：GB/T 3956第5类软铜导体
绝缘材质：交联聚乙烯（XLPE）或聚氯乙烯（PVC）
护套材质：聚氯乙烯（PVC）或低烟无卤阻燃聚烯烃（LSZH）
61、排烟风机双电源控制柜技术参数：
额定电压：三相AC380V/50Hz，允许电压波动范围为323V～418V。
额定电流：10A～400A（根据风机功率匹配）
转换时间：≤1.5s（消防负载切换时间≤0.5s）
显示方式：数码管/LED显示屏，显示主备电源电压、电流、
故障报警指示灯（过载、短路、缺相、过压/欠压）
动作反馈指示灯（风机启动、消防联动、必须是国内一线品牌）
第五部分  消防水系统
62、末端放水球阀装置技术参数：
应在每套报警阀的供水最不利点处设置末端试水装置。
末端试水装置可以垂直和水平安装,安装在易操作的管网末端。
末端试水装置，其出水的排放方式，采取孔口出流的方式排入排水管道的要求。
63、末端放水压力表装置技术参数：
末端试水装置的作用是模拟喷头动作，测试系统是否灵敏。压力表要能准确反映试水时的水压变化，所以它的量程必须覆盖系统正常工作压力和试水时的峰值压力。
设计时通常会留出10%-20%的余量，防止压力波动导致压力表损坏或读数不准。比如系统工作压力是0.4MPa，压力表的量程可能会选0-0.6MPa。
64、消防应急启动柜（75千瓦）技术参数：
    1.核心电气参数
 额定功率：按启动方式分：星三角启动11-160kW（如DQJX-400A-6P≤90kW、DQJX-800A-6P≤160kW）；软启/变频启动15-250kW（适配大功率泵）。
额定电压/频率：三相AC 380V、50Hz（主流），部分兼容660V/60Hz
额定电流：与功率匹配（如90kW柜50A、160kW柜400A），主开关短路关合电流≥55kA（施耐德、ABB、西门子、德力西）。
控制水泵台数：1-4台（必须一用一备/两用一备，支持主备自动切换）。
 2. 启动与控制方式 
启动模式：机械应急（手柄强制闭合接触器，断电/电控故障时启用，单向操作防误触）；电气联动（自动接收消防信号，支持星三角/软启/变频）；
控制功能：含电气+机械联锁、权限开关、合闸指示，预留RS485接口联动中控室。 
3. 保护功能
主回路：过载、短路、缺相、三相不平衡、错相、过欠压保护；
电机：超温、漏电、泵体漏水报警；
电源：双路自动切换+故障声光报警。
功能：双泵控制、CCC 认证、双电源切换、智能巡检功能一线品牌。
 4. 环境与结构
环境：-10~+40℃，湿度≤90%（无结露）
防护等级：IP55（落地柜）/IP00（室内），操作手柄防误触设计机壳为不锈钢材质。
65、电气火灾监控设备技术参数：
1.工作电源‌：主电通常为 ‌AC 220V±15%‌（50Hz±1%），配备备用电池（如 DC 24V/2.2Ah 蓄电池），备电续航时间 ‌≥90分钟‌ 。
2.‌报警响应时间‌：接收到探测器信号后，发出声光报警的时间 ‌≤10秒‌ 。
3.‌回路容量‌：单条回路最大带载点数常见为 ‌64~252点‌ 不等，总容量视型号而定（探测器≤512个） 。
4.‌通讯距离‌：采用二总线或 RS485/M-Bus 通讯，传输距离通常 ‌≤1000米‌（线径≥1.0mm²） 。
5.‌输出控制‌：具备无源继电器触点输出，容量通常为 ‌DC 30V 10A‌ 或 ‌AC 220V 5A‌，用于联动控制.
66、湿式报警阀组压力开关技术参数：
1.‌额定工作压力‌：不低于 ‌1.2MPa‌（常见规格为1.2MPa或1.6MPa），需与系统管网压力等级匹配 。

2.‌动作压力范围‌：普通型通常为 ‌0.035MPa～0.05MPa‌；部分可调型范围可达0.035MPa～1.2MPa，现场可根据需求设定启泵阈值 。

3.‌密封试验压力‌：‌2.4MPa‌，保压5分钟无渗漏、不变形 。

‌触点容量‌：通常支持直流/交流负载，常见额定电流为 ‌6mA~5A‌（具体视型号如ZSJY系列而定），用于直接联动启动消防泵或反馈信号至控制室 。

67、低压压力开关技术参数
1.‌量程范围‌：常见低压区间为 ‌-100~300 kPa‌（表压/负压复合）或 ‌0~2.5 MPa‌，具体需根据介质压力等级定制；消防系统常关注微小压降（如0.2~0.3m水柱对应的压力值）。
2.‌精度等级‌：工业通用型通常为 ‌±1% F.S.‌ 或 ‌±3% F.S.‌，高精度数显型可达 ‌0.2%~0.5%‌。
3.‌切换滞后‌：防止触点频繁跳变，典型值为 ‌2% F.S.以下‌ 或固定值（如0.1~0.6 bar），可调式开关支持自定义区。
4.‌响应时间‌：机械式约为 ‌10~30ms‌，电子式可快至 ‌<1ms。‌
68、消防水炮消防泵技术参数：
1.额定功率‌：‌75kW‌（三相380V，50Hz）、‌流量范围‌：为 ‌50L/s‌（即108~180 m³/h）
2.‌扬程范围‌：为 1.4 MPa‌（80米），具体取决于叶轮级数与直径、‌转速‌：‌2900 r/min‌（2极电机）或 ‌1450 r/min‌（4极电机，低转速高扭矩）。
3.‌进出口口径‌：一般为 ‌DN125‌，需匹配管道流速要求 
4.‌额定电流‌：实际额定电流‌140A‌（需按实际电机铭牌整定）。
69、消防水炮消防泵控制柜技术参数：
需严格匹配电机功率及消防规范（GB 50974、GB 16806），关键指标如下：
1.核心电气参数
‌额定电压‌：‌AC 380V‌，50Hz（三相五线制）。
‌适配功率‌：‌75kW‌（对应额定电流约140A-150A，需按电机实际铭牌电流选配元器件）。
‌防护等级‌：安装在泵房内需≥‌IP55‌，控制室内可≥‌IP30‌。
‌绝缘等级‌：电机及柜内元件绝缘等级通常为‌F级‌，温升符合B级限值。
2.控制与启动方式
‌启动方式‌：75kW大功率通常采用‌星三角降压启动‌、‌软启动‌或‌变频启动。
3.‌控制模式‌：支持‌手动/自动‌切换，具备‌一用一备‌或‌两用一备‌自动切换功能。
4.‌应急启泵‌：必须配置‌机械应急启动装置‌，确保在自动失效时能在5分钟内强制启泵。
5.‌巡检功能‌：若带自动巡检，需具备‌低频低速巡检‌（防止锈蚀），巡检时不冲击管网。
6.保护与联动功能
‌保护机制‌：具备‌过载‌、‌短路‌、‌缺相‌、‌堵转‌、‌超温‌保护；消防泵‌不设自动停泵‌功能（需人工确认停泵）。
‌信号接口‌：提供无源干接点，支持‌启泵/停泵输入‌、‌运行/故障反馈输出‌，兼容消防联动控制器（DC24V信号）。
‌显示监测‌：面板实时显示‌电压‌、‌电流‌、‌工作状态‌及‌故障代码‌。
7.选型注意事项
‌认证要求‌：必须通过‌CCCF消防产品强制性认证‌，查验型式检验报告。
8.‌尺寸参考‌：常见柜体尺寸约为‌800mm(宽)×600mm(深)×2200mm(高)‌，具体依品牌布局而定 。‌‌
9.具体电流值需依据水泵电机铭牌确定，选型时断路器及电缆载流量应预留1.2-1.3倍余量。
70、消防智能自动巡检柜技术参数：
消防智能自动巡检柜核心参数依据 ‌GA 30.2‌‌GB 16806‌ 及 ‌GB 50974‌ 标准制定，关键指标如下：

1.核心电气与运行参数‌额定电压‌：三相 AC 380V（±10%），频率 50Hz 。 ‌巡检方式‌：采用‌低频无压巡检‌技术，电机转速约 ‌300 转/分‌，巡检功率仅为额定功率的 ‌1%‌ 左右，管网‌不增压‌、无启动电流冲击 。

2.‌巡检周期‌：可在 ‌1 分钟至 30 天‌（或数百小时）内任意设定，默认常设为 7 天 。‌单泵巡检时间‌：每台泵单次巡检时间 ‌≥2 分钟，可逐台循环或独立设置 。

3.‌消防切换响应‌：接收到消防信号后，‌≤0.5 秒‌内自动停止巡检并瞬时切换至工频全压运行 。

4.‌回路容量‌：支持 ‌1~16 路‌ 水泵巡检，电机75KW。‌

5.保护与监测功能

‌电气保护‌：具备缺相、短路、过流、过压、欠压、接地故障等实时监测与保护功能 。

‌故障记忆‌：可存储 ‌2 万条‌ 以上故障记录（含支路号、故障类别、瞬态参数），支持掉电保持 。

‌报警方式‌：现场声光报警，支持短信、电话语音通知，故障信息可上传至消防中控室 。

‌主回路检测‌：对接触器等主回路器件进行脉冲动作检查，反馈信号时间允许值 ‌≤2 秒‌ 。‌‌

6.环境与结构参数

‌防护等级‌：柜体达到 ‌IP55‌ ，适应潮湿环境 。

‌通讯接口‌：标配 ‌RS485‌ (Modbus 协议)，支持 LAN、GPRS 无线远传，兼容楼宇自控系统 。

‌人机交互‌：配备液晶触摸屏或数码管显示，支持中文菜单，可实时显示电压、电流、巡检状态及历史记录 。‌‌

7.执行标准与认证

‌主要标准‌：符合 ‌GA 30.2‌《固定消防给水设备的性能要求和试验方法》、‌GB 16806‌《消防联动控制系统》、‌GB 7251‌《低压成套开关设备》 

‌认证要求‌：需通过 ‌CCCF‌（消防强制性认证）方可投入使用 。

71、无线液位显示仪技术参数：
1.核心测量性能

‌量程范围‌：常见 ‌10m‌、

‌测量精度‌： ‌±0.1% FS‌ 或 ‌±0.25% FS‌ 。

‌分辨率‌：为 ‌1mm‌ ‌（取决于量程与传感器类型）。

‌过载能力‌：一般为 ‌150% FS‌。
2.无线通信与供电

‌通信制式‌：支持 ‌4G 全网通‌、‌NB-IoT‌、‌LoRa‌（遥测距离 1-10km 不等）、GPRS/SMS 。

‌工作频段‌：ISM 频段如 ‌433MHz‌（穿墙强）、‌2.4GHz‌（速率快）或运营商授权频段 。

‌供电方式‌：‌3.6V 大容量锂电池‌（内置或外置，续航 ‌5 年‌）或 ‌DC 7-24V‌ / ‌AC 220V‌ 外接电源 。

3.‌功耗指标‌：待机电流 ‌≤50μA‌，发射电流 ‌20-60mA‌，支持定时/事件触发唤醒 。‌‌

4.环境适应性与防护

‌工作温度‌：‌-20℃ ~ +60℃‌（工业宽温型可达 ‌-40℃ ~ +85℃‌）。

‌介质温度‌：‌-20℃ ~ +85℃‌（高温型可测至 ‌120℃-450℃‌）。

‌防护等级‌：传感器端通常 ‌IP68‌（长期浸水），显示终端/主机 ‌IP65。
‌绝缘电阻‌：‌≥1000 MΩ/100VDC‌ 。‌‌

输出与显示功能

5.‌信号输出‌：除无线传输外，常备 ‌RS485 (Modbus-RTU)‌、‌4-20mA‌、‌0-5V‌ 模拟量输出 。‌本地显示‌：‌LCD/LED 数码管‌，实时显示液位、电池电量、信号强度及报警状态 。

‌报警控制‌：支持上下限越限报警，继电器触点容量为 ‌AC 220V/3A‌ 或 ‌DC 24V/6A‌ 。

喷淋泵控制柜技术参数：
   1.通用电气参数
供电电压：三相交流380V,流量40L/S,
泵功率55kW,泵扬程100米。
核心保护配置：自带过电压继电器，可保护设备免受过电压危害，可选配短路保护、过载（后备）保护电路、热继电器
2、控制模式：支持手动/自动切换
手动模式：可通过启停按钮独立控制1#主泵、2#备泵运行
自动模式：可接收压力传感器变送信号，根据管道压力自动启停水泵：当压力低于稳压泵启动值时开启稳压泵，达到设定压力后关停；压力低于主泵启动阈值时启动喷淋主泵
定时控制：机箱面板配备时间设定按钮和显示器，支持定时启停。
信号监控：可接入各类监控信号，控制屏支持中英文显示工作参数。
73、稳压泵控制柜技术参数：
   1.电气性能
额定电压：常见为AC 380V工业标准电压，或DC 24V低压控制电压，符合IEC 60439标准，电压偏差需控制在±10%以内。
额定电流：根据负载需求定制，典型范围10A-630A，大功率柜体可达1600A
预留余量：选型建议预留20%参数余量应对负载波动，柜内需预留25%空端子用于扩展
   2.额定容量：30~2500KVA
相数：三相   输入稳压范围：380V±20%
  输出电压：380V（相电压220V）稳压精度：±1%~±5%
    3.压力控制性能
稳压精度：常规要求±0.01MPa~±0.02MPa，可稳定维持管网压力在设定区间
响应速度：压力波动响应延迟≤5s。
74、DN150缓闭止回阀及时参数：
公称压力：国标：PN1.0MPa~42.0MPa
工作温度：-196~540℃，具体可根据密封和阀体材质调整

连接方式：主流为法兰连接，部分型号支持对焊连接

结构形式：多为旋启式单阀瓣、蝶式结构

密封等级：密封性能可靠，耐磨损

流体阻力：流道通畅，流体阻力小，运行平稳无振动、无噪音

试验压力：常规壳体试验压力为公称压力的1.5倍，密封试验压力为公称压力的1.1倍。
二、商务（服务）要求
★该部分为实质性响应条款，未响应或不满足按无效投标处理。
项目实施地点：徐州工程学院校区
项目交付或实施的时间要求：合同签订后  60  日内。供应商应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试，符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。
3、本项目免费质保期要求：不低于  2  年。免费质保期从货物供货、安装、调试正常且经综合运行验收合格后开始计算。免费质保期以整个项目为单位进行响应。
4、售后及服务标准要求：     
⑴售后服务响应时间：如设备出现故障，电话响应无法解决，中标人必须在接到报修电话后   24   小时到现场并解决问题。
⑵中标人须设有维修服务电话，负责解答用户在设备使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。
⑶安装过程中所有辅材有中标单位提供，施工单位完成其全部产品的生产制作、运输、装卸、安装、调试、验收并交付、管理、保险、利润、税金及一切不可预见费用等。保证更新部分与旧有的消防设备可以完整运行无任何故障点，符合国家和行业的验收规范，并且提供消防第三方检测安全评估合格证明。施工单位在保修期结束后，需免费对系统进行一次全面检修、检测，以确保甲方单位能够顺利通过消防部门的验收和年检。
⑷消防技术施工单位及其从业人员在开展消防技术活动时，必须遵循客观独立、合法公正、诚实信用、优质高效的原则。应当遵守法律、法规、规章以及相关规定，对服务质量负责，并履行相应的义务。安装人员必须具备高低压电工证，焊工证、消防设施操作员四级及以上证书。
⑸在提供消防技术施工的过程中，施工单位不得泄露或者非法使用有关人员的隐私信息。此外，也不得从事任何可能危害公共安全的行为。

⑹中标单位完成安装后必须出具完整的消防线路走向图，确定消防线路的走向。 

    ⑺学校属于人员密集场所，需要投标单位人员做好现场与学校老师对接工作，确保广大师生财产与人身安全。招标方将对中标单位的服务质量、日常管理等进行全过程全方位监管，如发现中标单位在合同期限内有工作不达标或违约现象发生，招标方将依据合同约定，作出相应的处罚。

（8）中标单位应对其提供消防器材等产品实行跟踪服务，在质保期内至少每半年对相关设备进行巡查一次。如有需要，学校有权要求中标单位开展额外巡查，中标单位必须在接到通知后3日内开展巡查。

5、履约验收方案及验收标准：安装完成正常运行 60  天后，由供货商提出验收申请，经承办单位同意后，按照学校验收的权限，由相关部门及人员形成验收小组，验收小组根据采购文件、投标文件、合同等约定的内容对项目进行综合运行验收。如验收达不到规定要求，采购人有权要求更换货物或拒绝付款，供应商若违约，采购人将依法追究相应法律责任。
（1）履约验收时间：货物安装完成并正常运行60天后，由采购职能部门在5个工作日内启动履约验收工作，并向供应商发出《采购履约验收通知单》，相关部门及人员形成验收小组，对项目进行综合运行验收。
（2）履约验收方案
履约验收方案及验收标准：消防设备更换验收需遵循国家规范
1.《建筑设计防火规范》GB50016-2022
2.《消防设施通用规范》GB55036-2023
3.《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
4.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017
5.《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 

6.《建筑工程施工现场消防技术规范》GB50720-2025
 7.《固定消防炮灭火系统施工及验收规范》GB 50166、GB 50974、GB50498、GB51427等。结合设备类型（固定/自动跟踪等）分资料核查、现场外观、功能测试三步，核心标准如下：
一、资料核查（必查）
1. 技术文件：设计图纸、变更单、设备合格证/检验报告、施工记录、调试报告、材料进场复验报告（如消防电源、控制设备）；
2. 设备资质：更换设备需3C认证，型号参数与原设计一致（灭火级别、防护等级不低于旧设备）；
3. 过程记录：维修/更换方案、故障处理报告、调试记录（如水泵压力、报警响应时间）。
二、分系统现场验收要点
1. 火灾自动报警及联动系统
探测器/手报：抽查≥25%（≥50只，不足全检），加烟/加温或按手报，主机3秒内显示地址，手报确认灯亮；
声光/广播：联动启动后，声压级≥75dB（背景噪声+15dB且≥60dB），广播切换火灾模式；
联动测试：非消防电源切断、卷帘分阶段下降（感烟降1.8m，感温降地面）、电梯迫降、空调停机等按逻辑动作；
故障报警：模拟线路故障，主机100秒内显示具体故障点。
 消防报警主机：确保更换完成消防报警主机，没有任何故障点位和反馈点位。
2. 自动喷水/消火栓系统
水源：消防水池/水箱容积达标（一类高层公共建筑≥36m³），水位正常；
水泵：手动/自动启动，出口压力消火栓≥0.35MPa、喷淋≥0.05MPa，管网24小时无泄漏；
喷头：无堵塞遮挡，间距/型号符合设计，末端试水压力≥0.05MPa，流量达标。
消防水炮系统
1. 设备与安装合规性
设备资质：新水炮及组件（泵组、控制箱等）需3C认证，外表面涂色为红色，型号、接口（DN80/100/125）、额定压力（1.0-2.5MPa）与原系统匹配，安装基座稳固，法兰密封面清洁，螺栓对角线交替紧固至规定扭矩。
消防水炮管路与电气：供水管路完成强度（1.5倍工作压力）、严密性（1.25倍工作压力）试验及冲洗，无渗漏；控制线路连接牢固，自动水炮探测组件与喷头水平距离≤600mm，覆盖保护区域。
2. 静态与功能测试
消防水炮静态检查：目视连接处完好，俯仰（-15°~+60°）、回转（0-340°）机构灵活无卡滞，手动/遥控切换直流/喷雾顺畅。
消防水炮动态测试：低压（0.5-1.0MPa）试水无渗漏，全压下射程、流量达标；自动水炮响应时间≤3秒，联动启泵、报警信号传输正常，最不利点压力满足设计要求。
3. 资料归档
需提交验收申请、设计变更单、竣工图、产品合格证/检验报告、测试记录（型号、序列号、压力/流量/射程数据）及维护档案，确保可追溯。
4. 消防供配电
电源：双电源切换可靠，柴油发电机30秒内启动，UPS支持报警系统≥3小时；
接地：工作接地≤4Ω，联合接地≤1Ω；
机房：耐火等级、防火分隔达标，储油间≤1m³，无人员密集场所贴邻。
三、验收流程
1. 施工单位自检→提交资料；
2. 建设/监理单位现场核查（抽查关键设备）；
3. 第三方检测机构出具合格报告；
4. 合格后签署验收文件，存档资料。
四、关键注意事项
更换设备需与原系统兼容（如报警主机协议匹配）；
核心原则：外观合规+功能达标+资料齐全，确保系统联动可靠、应急有效。
第三部分  付款方式及其他约定
一、在合同签订之前，采购方有权对中标人的资格、履约能力、信誉状况、服务质量等进行审查，审查方式包括询问、调查和实地考察等。如发现中标人提供的投标材料虚假或对响应文件所要说明的情况故意隐瞒或虚报，有腐败、欺诈和不良信用行为，或质疑（投诉）成立，则采购方有权取消其中标资格、没收其履约保证金。
二、中标人应在规定时间内与采购人签订采购合同，并按合同标的履约。中标人拒绝与采购人签订合同的，或经查实提供虚假材料中标的，或质疑（投诉）成立，或因不可抗力（或自身原因）不能履行采购合同的，则采购方有权取消其中标资格。采购方可以按照评审报告推荐的中标候选人顺序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动，但中标人缴纳的履约保证金将不予退还。评审结果公示后，如果（拟）中标人发生变化，仅影响相应标段中标人顺序。
三、项目验收：采购方与中标人按采购文件、响应文件、合同共同进行验收。合同项目履约完毕，中标人应当及时向项目承办单位提供验收方案、申请项目验收，验收合格后签署验收报告。验收报告的签署不能免除中标人在质量保证期内对合同项目应当承担的保证责任。
四、付款方式：根据上级相关文件规定：1、该项目货物到达采购方指定地点后十日内预付合同款的30%；2、项目验收合格后，支付合同款的70%。凭加盖徐州工程学院招投标办公室审核章的验收报告支付。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款的，采购方可不适用前述规定。
招标人付款前有权要求中标人开具合法、等额的增值税专用发票或增值税普通发票，否则采购方有权拒绝付款并无需承担违约责任。
五、履约保证金退还：中标人缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格，或合同期满，一次性无息退还（凭“履约保证金退付申请书”及“收款收据原件”到学校财务处办理退款手续）。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，采购方有权扣除履约保证金取得补偿。

六、有关“知识产权、专利权、软件著作权”等特别要求：
（一）采购方在履行合同过程中提供给中标人使用保管的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于采购方。
（二）中标人提供的合同项目涉及知识产权、专利权、软件著作权的，则中标人在合同签订前应当提供产品原生产厂家针对本项目的签字盖章的授权销售及质保承诺书原件，并保证采购方在使用过程中免受第三方提出的有关知识产权、专利权、软件著作权等侵权的主张、索赔或诉讼的伤害，否则采购方有权拒签合同并取消中标人资格。
（三）如果采购方收到任何第三方有关知识产权、专利权、软件著作权等的主张、索赔或诉讼，中标人在收到采购方通知后，应当以采购方名义并在采购方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿采购方因此发生的费用和遭受的损失。如果中标人拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到采购方通知后 28 日内未作表示，采购方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由中标人承担。

（四）中标产品（包括软件和硬件）在使用过程中，如遇采购方产品升级、功能扩展、业务互联互通、产品更替等现实需要，中标人必须确保提供相关产品的技术支持，以满足采购方正常、合理的教学、科研所需，中标人不得以知识产权为借口，影响采购方的合理诉求。

七、合同的转让：合同的部分和全部都不得分包、转包。
八、争议解决：双方因合同发生争议，应在采购方的主持下进行调解；协商不成，可按合同约定向人民法院起诉。
第四部分  响应文件格式
说明：1、请按采购文件要求编排页码，并将“目录”中的页码与实际页码对应。按照“目录”顺序填写和提交规定格式的文件，未给出格式的文件，由投标人自行设计编写。混乱的编排导致响应文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

2、评审委员会根据投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。
投标报名表（完善相关信息，彩色扫描后提交）
	 采购方
	徐州工程学院
	招标办邮箱
	xgytbyx@xzit.edu.cn

	项目名称
	

	项目编号
	

	投标人（单位）名称
	

	详细地址
	

	法人
	
	联系方式
	

	授权代理人
	
	手机
	
	与响应文件中为同一人。

	通讯QQ号码
	
	必须准确填写！用于视频会议、报价、澄清等传递文件和联络时使用。

	我单位确定参加徐州工程学院组织的该项目采购活动，并承诺遵守相关规定和要求。

投标人（单位）盖章                 日期 ：  年  月  日




（封面）
[image: image2.png]@g?@ Mg | WAeRLL




（部门集中采购）
响 应 文 件
项目名称:                         
项目编号:                         
投标人名称：                      
投标人地址：                      
法人（或授权代理人）签章：        
或单位盖章（鲜章）：         
办公电话：                        
手机号码：                        
联系邮箱：                        
年  月  日
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11、投标报价函 ………………………………………………页码
资格性和符合性审查响应对照表（固定格式）
投标人：

	项目
	序号
	资格性和符合性检查响应内容
	打(
或(
	在响应文件中的页码位置

	资
格

性

审

查

内

容
	1
	营业执照等证明文件
	
	

	
	2
	采购文件中要求的相关资质证书或许可证书等：

有效期内的消防设施工程专业承包壹级；

有效期内的建筑机电安装工程专业承包贰级；
有效期内的电子与智能化工程专业承包贰级；
有效期内的安全生产许可证
	
	

	
	3
	近3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明承诺书，同时附“信用查询记录”。
	
	

	
	4
	具有健全的财务会计制度等书面声明承诺书。
	
	

	
	5
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明承诺书，同时附近3年近似项目业绩合同1份。
	
	

	符
合

性

审

查

内

容

	1
	报名与投标一致性
	
	

	
	2
	法人或负责人有效身份证明；授权委托书及授权代理人有效身份证明材料（提供生效的劳动合同或投标人为其本人缴纳的社保查询证明方为有效）
	
	

	
	3
	分项报价表、投标报价合理性
	
	

	
	4
	技术（服务）偏离表、商务（服务）偏离表
	
	

	
	5
	投标人声明及承诺、安全服务承诺
	
	

	
	6
	资格性、符合性证明材料等签字、盖章情况
	
	


（提醒：请按照采购文件要求，对照“资格性和符合性审查响应对照表”中序号及内容按实逐项填写，如果没有填写或填写不准确，造成评委在评审时判断有误，责任由投标人承担。）

健全的财务制度等书面声明（固定格式）
  
我公司参加贵方组织的采购活动，郑重声明：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；按照国家法律法规正常依法缴纳税收和社会保障资金，没有偷税、漏税行为，没有欠缴、漏缴行为；愿意如实提供相关证明材料。我方对以上声明负全部法律责任。

特此承诺。

 法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

                                           年  月  日
履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（固定格式）
我公司参加贵方组织的采购活动，郑重声明：我公司已完全了解本采购文件中规定的技术要求和商务条款；我公司具有很好的厂家原厂产品支持、技术服务、产品调试、系统使用培训及原厂售后服务承诺保证；我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我方对以上声明负全部法律责任。
特此声明。
附：近3年近似项目业绩合同1份。
法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

                                           年  月  日
近3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（固定格式）
我单位及法人（或负责人）在参加（                     ）项目（项目编号：                  ）采购活动近3年在经营活动中没有重大违法记录。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明。
附：“信用查询记录”。
（查询渠道：“信用中国”网站；查询时间：本次公告发布之日至投标截止之日的任意时间；查询结果：采取网页打印形式（查询与打印内容应当清晰可辨），加盖单位公章。）
法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

                                           年  月  日

法人或负责人有效身份证明（固定格式）

致徐州工程学院招投标办公室：
我单位法人（或负责人）合法有效身份证复印件如下：

	粘贴身份证复印件，反、正两面。



法人或负责人（必须本人签字或加盖私章）：
联系方式：

                              投标人单位公章（鲜章）
                                  年  月  日

注:投标人参加投标，必须提供法人或负责人有效身份证明。法人或负责人授权其他人参加投标的，还必须同时提供“授权委托书”（ 法人或负责人本人参加投标不需要提供）。经法人或负责人本人签字或加盖私章，并同时加盖单位公章后生效。该证明为实质性响应内容。
授权委托书（固定格式）
致徐州工程学院招投标办公室：

兹委托        (联系方式：        )代表我单位参加徐州工程学院组织的       项目采购活动（项目编号:     ）。授权代理人为我单位正式在职职工（已按采购文件要求提供证明材料），有权在该项目采购活动中以我单位的名义签署“投标报价函”和“响应文件”等材料，负责采购质疑、澄清、解释、签订合同并执行一切与合同履行有关的事项。

授权代理人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我单位均予以承认；授权代理人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

法人或负责人（必须本人签字或加盖私章）：
投标人单位公章（鲜章）
                                    年  月  日

授权代理人身份证复印件：
	粘贴身份证复印件，反、正两面。



注: 授权代理人参加投标的，除必须提供“法人或负责人有效身份证明”外，还必须提供该“授权委托书”（法人或负责人本人参加投标不需要提供）。经法人或负责人本人签字或加盖私章，并同时加盖单位公章后生效。该证明为实质性响应内容。

（投标人须根据采购项目不同，自行设计制作“分项报价表”）

分项报价表
（投标人须根据采购项目不同，对照采购清单，自行设计制作“分项报价表”；包含产品型号、品牌、单价、合价、总价等信息）
法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年  月  日

说明：1、投标报价必须打印，手写无效。

2、投标人必须按“投标报价要求”及规定的格式进行报价，否则投标无效。
3、“分项报价表”作为“投标报价函”的报价依据，构成约束双方的合同内容，投标人如不提供“分项报价表”将视为没有实质性响应采购文件。
4、签署采购合同或者履约时不接受变更。否则按照提供虚假材料处理。

技术（服务）偏离表（固定格式）    

	采购文件需求
	投标人响应

	序号
	品目名称
	技术规格/指标
	数量
	数量
	技术规格/指标
	技术指标偏离情况

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


    注：1、投标人必须对采购文件要求填写的“技术（服务）偏离表”，按采购标的情况如实逐项详细填写。如完全响应采购文件要求，无“正偏离”或“负偏离”情况存在，则可以在偏离表中注明“无偏离，完全响应”承诺。如发现投标人提供的偏离情况承诺与响应文件中的技术标的不一致，有欺诈情况存在，其响应文件将作为非实质性响应，投标人应承担投标无效等完全责任。

2、“正偏离”或“负偏离”须提供证明文件、材料，并在“偏离情况”注明“正偏离”或“负偏离”，同时须标明在响应文件中的页数。

3、采购文件中的不允许偏离的条款未响应或不满足，视为非实质性响应，按无效投标处理。

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年   月   日

商务（服务）偏离表（固定格式）      

	序号
	品目名称
	采购文件要求
	投标人响应
	商务条款偏离情况

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


    注：1、投标人必须对采购文件要求填写的“商务（服务）偏离表”，按采购标的情况如实逐项详细填写。如完全响应采购文件要求，无“正偏离”或“负偏离”情况存在，则可以在偏离表中注明“无偏离，完全响应”承诺。如发现投标人提供的偏离情况承诺与响应文件中的商务标的不一致，有欺诈情况存在，其响应文件将作为非实质性响应，投标人应承担投标无效等完全责任。

2、“正偏离”或“负偏离”须提供证明文件、材料，并在“偏离情况”注明“正偏离”或“负偏离”，同时须标明在响应文件中的页数。

3、采购文件中的不允许偏离的条款未响应或不满足，视为非实质性响应，按无效投标处理。

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年   月   日

投标人声明及承诺（固定格式）
徐州工程学院招投标办公室：
本投标人响应徐州工程学院招投标办公室关于采购项目投标人资格条件的要求。
投标人郑重声明：本投标人明知且符合《中华人民共和国政府采购法》规定条件及招标文件明确的投标人资格条件，能够独立承担民事责任，自愿提交的文件证明资料均真实、合法、有效，能够诚实守信地履行投标人权利、义务。
投标人郑重承诺：本投标人对提交的资料文件的真实、合法性负责，如有虚假，承担一切法律责任；相关资格材料内容如有变动（包括名称变更、经营范围、年审记录等），将向徐州工程学院招投标办公室专门提出书面说明，如不提出，承担由此产生的一切后果及法律责任；本投标人完全响应采购项目的技术要求及商务条款，与采购项目实质性相符，并愿意承担可能产生的一切后果及法律责任；本投标人已知晓采购文件相关要求，愿意遵守相关规定。
特此声明
法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

                                    年  月  日
投标人安全服务承诺（固定格式）
我公司参加贵方组织的采购活动，郑重声明：我公司自觉遵守国家、上级主管部门和学校的有关规定，积极做好与项目相关的安全服务，预防和防止事故、案件的发生，保障学校财产和师生员工的生命安全。在参加该项目的采购活动中，执行以下承诺：
1、坚持“安全第一，预防为主”，遵守学校相关管理制度，遵守劳动纪律，听从指挥，自觉遵守各项安全操作规程，正确穿着、使用劳动防护用品，不违章操作，确保安全。
2、强化安全意识，加强相关人员的安全技术教育，做到持证上岗，按规定、按程序进行操作。
3、所有执行项目遵循双方约定的服务范围，对于可能造成危害的测试行为须获得承办单位的同意与认可，并在双方约定的可控范围内进行。在服务过程中，若发生极端情况，相关人员应会报警、会自救、会互救，立即上报进行解决。
4、保护学校财产，厉行节约，不以任何形式变卖、偷盗学校财产。

5、因我方提供的产品、施工、服务存在双方在验收过程中未发现的安全隐患而给学校造成损失的，我方承担一切责任。

6、本公司在服务中遵守承诺，如有违反，自愿接受处罚，并承担相应后果，负全部法律责任。
特此声明。

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

                                           年  月  日
投标报价函（固定格式）
致：徐州工程学院
1、根据已收到编号为“***”的徐州工程学院“***”的采购文件，我单位经踏勘现场并认真研究上述文件，对采购文件无质疑。
我单位愿以人民币（大写）                （¥：      ）的投标总价按采购文件要求承包本项目采购范围内的全部货物/工程/服务内容。
2、我单位承诺：完全响应采购文件的实质性条款；投标报价合理，不存在恶意低价（高价）行为，完全符合我单位实际，能够诚信履约；经我单位仔细认真核查，不存在漏项和计算错误，愿意承担一切不利后果；投标报价已经包含材料（设备、服务）成本、人工及管理费用等，并且已包含合理的利润空间。
3、我单位中标后，承诺按照采购文件及学校要求在规定时限内交纳履约保证金。
4、我单位对本项目的其它特别声明：
法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

                                          年  月  日

提醒：1、投标报价必须打印，手写无效。

2、投标人必须按“投标报价要求”及规定的格式进行报价。

第五部分  合同草案条款

说明：签订合同书应以采购文件、响应文件及其承诺、评审结果、中标通知书等为依据。
（一）投标人如对合同中的具体条款有异议，需在响应文件（偏离表）中写明相应修改意见。
（二）投标人如对合同中的具体条款有异议，但是没有在响应文件（偏离表）中写明相应修改意见的，在中标后不得再以对合同具体条款有异议为由拒绝签订合同。
（三）投标人如对合同中的具体条款没有异议，请在中标后根据招响应文件实质性条款补充、完善合同相应条款内容。
（四）中标人应当自中标通知书发出之日起15日内按照采购文件确定的事项签订采购合同，最迟不得超过20日。如因中标人原因导致双方无法签订书面合同的，采购方有权取消中标人中标资格，并要求中标人依法承担法律责任。

徐州工程学院合同
 
合同名称：    徐州工程学院消防设备采购更换    
合同种类：                            
合同性质：                          
合同编号：                            
采购模式：                                
采购方式：                               
采购编号：                             
      
 

 2026        年
说  明
为了服务学校合同的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，徐州工程学院合同管理办公室制定了《徐州工程学院合同（示范文本）》（简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：
一、《示范文本》的组成
《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书
《示范文本》合同协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款
《示范文本》通用合同条款是合同当事人根据相关法律法规的规定，就项目的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
（三）专用合同条款
《示范文本》专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同项目内容的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：
1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；
2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体项目的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；
3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”。
4.合同专用条款有专门约定的内容以专用条款为准，专用条款没有约定的内容以通用条款为准。专用和通用条款都没有约定的内容以现行国家法律法规规定的内容和国家规范标准为准。
二、《示范文本》的适用范围
（一）合同当事人可结合项目的具体情况，选择适当的《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和具体协商的内容细化专用条款，借此承担相应的法律责任及合同权利义务。
（二）本《示范文本》具体名称为《采购货物合同示范文本》。
（三）《采购货物合同示范文本》合同协议书共计8条，主要包括：项目概况（名称、地点、内容）、项目期限、项目质量标准、项目价款（总价、价格形式、付款条件、履约保证金）、项目代表（甲方代表及乙方代表）、项目签约时间、合同份数、合同必要附件等。
（四）《采购货物合同示范文本》通用合同条款共计18条，主要包括：项目承包范围条款、项目价款条款、项目质量标准条款、项目交付条款、项目期限条款、项目变更条款、项目验收条款、项目质保条款、项目付款条款、甲方权利义务条款、乙方权利义务条款、违约责任条款、合同解除条款（不可抗力）条款、争议解决条款、合同生效条款等。
第一部分 合同协议书
甲方：徐州工程学院

乙方：          
根据《中华人民共和国民法典》及其他法律法规的规定，本着自愿、平等的原则，甲、乙双方经友好协商，为明确各方在项目实施过程中的权利、义务，特订立本合同，以资共同遵守。具体约定如下：

1项目概况
1.1项目名称：徐州工程学院     消防设备采购更换     货物采购项目。

1.2项目地点：徐州工程学院    中心  和东    校区。

1.3项目内容：    消防设备更换    。

2项目期限
乙方应于合同签订后    60   天内生产、供货、安装、调试完毕。

3项目质量标准
3.1项目质量标准：    国标      。

3.2项目质保期：     2     年。与招标要求保持一致
4项目价款 
4.1合同价款：           

4.2价格形式：          
4.3付款进度：          。

4.4履约保证金：           元。

4.5税率：          %。

4.6发票类型：          
5合同代表
5.1甲方指派    张辉      同志为甲方代表，负责本合同的实施和协调。联系电话：15005201632         。

5.2乙方指派          同志为乙方代表，负责本合同的实施和协调。联系电话：          。

5.3甲方联系邮箱：  546909752@qq.com       ；乙方联系邮箱：          。

5.4 甲方承办部门名称：    保卫处      
6合同签约地点和时间
6.1签约地点：徐州工程学院。

6.2签约时间：                       年          月          日。

7合同份数
7.1本合同一式柒份， 具有同等法律效力。

7.2甲方执伍份（承办部门、归口管理部门、采购部门（招标办）、财务处、合同管理办公室各一份），乙方执贰份。

8合同附件：详见专用条款附件。
	甲方：            
甲方（盖章）： 
住所：           
法定代表人或委托代表人签字：            
开具增值税专用发票相关信息： 
单位名称：           
单位地址：           
税务识别号：           
开户银行：           
银行账号：           
单位电话：          
	乙方：            
乙方（盖章）： 
住所：           
法定代表人姓名：           
法定代表人或委托代表人签字： 
开户银行：           
账号：           
税务登记号：          
 电话：          


第二部分 合同通用条款
1项目承包范围条款
1.1承包方式：乙方负责三包（包修、包换、包退）。
1.2承包范围：乙方负责项目的生产、运输、装卸、安装、调试、验收并交付及保修期内的维修和更换。
2项目价款条款
2.1价款说明：合同价格为固定价格，包括乙方完成其供货范围内全部产品的生产制作、运输、装卸、安装、调试、验收并交付、管理、保险、利润、税金及一切不可预见费用等。
2.2风险说明：乙方已充分考虑合同期间各类风险，任何因市场人工、材料、机械运输、税费的变动或政府及行业主管部门红头文件的颁发而引起的乙方的实际支出的增加，均属于乙方自身经营风险，视为已事先充分估计并已经列入合同价款之中，价款不再调整。即，除本合同约定可以调整的内容外，合同价款不予调整。
2.3采用固定总价的合同，合同总价即为结算价，除双方书面确认变更外不作调整。
2.4采用固定单价的合同，合同总价仅作为签订合同使用，不作为最终结算价格。最终按实结算。
3项目质量标准条款
3.1乙方保证其交付的货物在使用寿命期内能正常使用。
3.2乙方交付货物的质量（技术参数）必须符合国家有关行业质量评定标准和符合本合同约定的标准。
3.3乙方交付货物的质量（技术参数）必须符合甲方采购（招标）文件、答疑规定的要求以及乙方报价（投标）文件作出的承诺。
3.4乙方确保其对所售货物拥有所有权和处分权，对合同项下货物的出卖是乙方合法有权的行为。
3.5乙方确保甲方在货物使用中不受第三方关于侵犯其所有权、专利权的指控。
3.6乙方确保对由于自身设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。
3.7乙方在合同签订后应立即与甲方进行技术会商，并根据甲方要求及现场情况确定具体生产、供货方案。
3.8如乙方提供样品，则乙方应确保其样品符合甲方采购文件的要求并严格按照其提供的样品完成本项目。
4项目货物的包装、运输、运费、装卸、检验、保管、保险、安装、调试及交付条款：
4.1乙方以合理的包装，保障货物符合正常贮运的要求，因包装问题而导致的毁损、划伤、擦伤、碰伤等损坏，由乙方负责。包装费由乙方承担，包装物不返还，归甲方所有。
4.2乙方负责将货物送到甲方指定地点，乙方负责运费及装卸。
4.3乙方送货至现场后，必须随货向甲方提供供货清单、出厂合格证、使用说明等全套资料壹份。
4.4乙方送货至现场后，甲方有权对运抵的货物进行抽样检验。
4.5乙方必须保证全部货物与合同约定数目、规格一致，若发现货物与合同约定数目、规格不符合时，应由乙方无条件补齐或调换。如交货后发现其他未抽检货物与合同约定数目、规格不一致的，也不能排除乙方对此的保证责任。
4.6本合同项下货物在交付甲方前的保管事宜由乙方负责。
4.7本合同项下货物在运输途中、保管期间、交付阶段的保险事宜由乙方负责。
4.8本合同项下货物所有权自甲乙双方验收交付后转移。
4.9如乙方货物必须通过政府职能部门的检测才能使用，乙方负责进行检测相关事宜，并承担相应费用。
4.10如乙方货物在交货后涉及相应的安装调试，乙方应当负责安装调试工作，直至符合合同约定要求。
4.11如乙方货物多交于合同约定数量，甲方有权决定是否接收或拒绝。甲方接收多交部分的，按照合同约定价格支付价款。甲方拒绝接收多交部分的，应当及时通知乙方，在此情况下，乙方应当及时撤回相应货物，并支付甲方适当的保管费用。
5项目期限条款
5.1乙方承诺按照甲方在合同约定范围内的指定时间进行生产、供货、调试和验收，否则视为违约。
5.2若乙方在本合同约定的期限内未能完成供货，甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿甲方因此而遭受的全部损失。
5.3因非乙方原因（如不可抗力、甲方原因、法律变更、行政部门的原因等），导致乙方不能正常履行合同义务时，乙方应以书面形式提出延期申请，否则甲方不承担相关责任。
5.4甲乙双方约定货物实行分批交付的，双方应当就供货工作的具体开展阶段及其时间安排作出明确约定，并在合同专用条款中明确说明。
5.5因乙方原因造成供货延误的，乙方在支付逾期履行违约金后，不免除乙方继续完成供货的义务。
6项目变更条款
6.1变更需经甲方、乙方共同签字确认。
6.2由甲方原因导致的变更，在甲方书面通知乙方时，乙方可以进行。由乙方提出的书面变更申请，必须得到甲方书面签证确认后，乙方才可以进行。
6.3在出现由于乙方审查甲方采购资料不全面导致采购内容不包含在乙方报价的情况下，乙方承诺相关风险由乙方自己承担，不会据此向甲方提出新的变更和结算要求。即乙方完全地、严格地、实质性地理解甲方采购文件、图纸、纪要及其他资料所显示的全部采购内容。
6.4 合同履行过程中，如出现变更（包含项或量），无论该变更是否被包含在采购范围内，乙方应首先按甲方指示完成变更内容。
6.5上述变更的费用按本合同约定的标准计算。如有需要，甲乙双方可签订补充协议确定变更相关内容。             
7项目验收条款
7.1本项目验收所需技术资料已在采购时交给乙方。乙方应确保项目满足甲方要求，项目验收一次通过。
7.2初步验收：乙方将货物送达指定地点后，乙方应在15日内申请甲方共同进行初步验收。双方进行初步验收时，主要对项目外观、数量等方面进行验收。甲方向乙方提供初步验收证明（收货凭证），但初步验收证明（收货凭证）只作为乙方最终验收的初步证明，并不作为最终验收合格的唯一依据。
7.3官方检验：初步验收中，如有需要，甲乙双方可以共同将抽样货物送至国家相关检验检疫部门进行检验，获得检验报告，乙方负责相关事宜和费用。上述结论或报告将作为最终验收的主要依据。
7.4试用期：初步验收后，进入15天试用期，试用期结束后组织最终验收。
7.5最终验收：试用期后，如货物使用正常，乙方应在15日内申请甲方进行最终验收，按要求向甲方提供所有验收资料（含项目履行情况自评报告—验收申请书），包括出厂合格证、技术文档，货物说明书、检验检疫报告等，并对真实性负责。     
7.6甲方在接到乙方验收申请后与乙方进行最终验收，由于乙方原因导致最终验收（考核）不合格的，乙方承担全部责任并按照违约责任条款向甲方支付延迟履行违约金。在验收时，除审核相关货物的检验结论或报告外，如有需要，甲方将对若干乙方已供货部分进行破坏性检验，若发现乙方没有按合同约定的品牌、规格、内在质量进行供货，甲方将不承担破坏性检验发生的费用，乙方应按合同总价的30%承担惩罚性质量违约金。若破坏性检验结果表明乙方按合同约定的品牌、规格等规范要求供货，则甲方承担相关费用。
7.7乙方应积极配合甲方在15日内完成最终验收工作。由于乙方原因导致最终验收工作无法正常进行的，乙方承担全部责任并按照违约责任条款向甲方支付延迟履行违约金。
7.8按本合同约定，根据乙方申请进行的双方最终验收的工作和结论不影响政府职能部门、行业专门机构和国家强制质检单位对本项目的验收工作，也不能免除乙方应尽的通过相关验收的义务。即，货物是否合格以政府部门最终验收检验结果为准。
7.9如本合同项下货物需要通过国家相关部门的官方验收，乙方负责相关手续及费用。
7.10如本合同项下货物乙方提供了相应样品，则验收时应当以样品为主要验收标准。如乙方货物与样品不一致，甲方有权要求乙方更换或解除合同，由此给甲方造成损失的，由乙方负责。
7.11验收合格后不排除乙方对其货物潜在缺陷或隐蔽瑕疵的全面保证责任。如货物存在的潜在缺陷或隐蔽瑕疵（不论在验收时是否符合或达到乙方承诺的技术指标或质量标准）给甲方或第三人造成损害的，乙方应承担赔偿责任。如甲方已经承担相关赔偿责任，甲方对乙方有追诉权。
7.12项目验收合格标准：按照采购文件规定的技术标准（详见本合同附件）。本合同关于项目验收有明确技术标准的按照合同约定处理。没有约定标准的按现行国家标准。没有国家标准的按行业标准。没有行业标准的按地方标准。没有以上标准的按乙方企业标准，但企业标准不得违反法律、行政法规的强制性规定。
特别提醒：如本合同约定标准低于现行国家标准的，以现行国家标准为依据。        
8项目质保条款（服务承诺条款）
8.1质量保证
8.1.1乙方保证其提供的货物是在本合同签署以后开始专门制造的、全新的、未使用过的，是用一流工艺和最佳材料制成的。保证在用户正常使用和维护下有令人满意的性能和使用效果，且符合本合同约定的质量标准。
8.1.2乙方保证其提供的货物均按行业制造及安装安全规范的国家标准、以及双方约定的其他标准（包括乙方的单方承诺）设计、制造和安装。
8.2质保期
8.2.1质保期起始日为验收合格之日起次日。
8.2.2质保期内，本合同项下货物零部件如有损坏，乙方负责免费维修、更换。但乙方有确切证据证明甲方人为故意损坏的除外。
8.2.3质保期内，本合同项下货物零部件经两次维修后仍不能正常工作的，乙方必须免费更换新的零部件。经乙方免费更换新的零部件以后，本合同项下货物仍然不能符合合同约定质量标准以及安全运行需要的，乙方除必须免费更换全新货物（该货物质保期重新起算）外，还应根据本合同通用条款第12.3条承担违约责任。确因客观因素导致乙方无法更换全新货物的，乙方应赔偿甲方损失。
8.2.4质保期内，乙方应随时给予甲方技术指导，并根据甲方要求提供相应的技术培训。
8.2.5质保期内，乙方提供7*24小时售后服务响应及技术支持。在接到甲方用户报修通知（电话、传真或信函）后，乙方应于2小时内响应，非紧急情况下8小时内维修技术人员到达现场，紧急情况下4小时内维修技术人员到达现场。乙方维修人员到达现场后应在8小时内排除故障。若7日内不能排除故障的，乙方应免费提供同等型号货物备品供甲方使用。
8.2.6质保期后，本合同项下货物不一定由乙方继续提供有偿维修、更换服务。如相关货物出现故障，乙方应秉承诚实信用原则向甲方提供切实可行的维修方案。
8.2.7质保期后，本合同项下货物确需乙方维修、更换的，乙方承诺只收取零部件、材料等成本费，不收取上门费等人工费用，且相关零部件、材料等价格不得高于市场正常价格（如发现高于市场正常价格，乙方应承担相应的违约责任）。
8.2.8乙方对因货物本身的设计缺陷、制造缺陷等原因造成故障或损坏的，应终身免费维修、更换。因上述原因造成甲方或第三人人身或财产损失的，乙方应承担赔偿责任。如甲方已经承担相关赔偿责任，甲方对乙方有追诉权。
8.2.9乙方货物涉及采购、安装软件系统及网络平台的，还应遵守以下质保要求：
①质保期内，乙方负责软件系统及网络平台的免费升级。
②质保期内，乙方负责软件系统及网络平台的免费维护。
③质保期后，如双方协商确定继续由乙方负责系统升级及维护，则以合同价格清单中的软件价格为依据（硬件价格除外）计算升级维护取费上限，相关标准如下：
	软件总价
	收费费率上限
	备注

	10万以下部分
	20%
	1.升级维护费基准金额=软件总价金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）。
2.升级维护费应收取金额=升级维护费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。
3.甲乙双方根据本表上限经谈判协商后最终确定升级维护费用。

	10万～50万部分
	10%
	

	50万～100万部分
	5%
	

	100万以上部分
	2.5%
	


8.3其他承诺
8.3.1异议承诺：甲方根据实际需要安排相应项目的要求，乙方承诺不得对甲方的要求提出异议。
8.3.2人员承诺：乙方承诺立即安排具备相应资质的专人进场，根据合同约定开展工作。
8.3.3清单承诺：乙方承诺进场后及时向甲方提交履行合同所需协助事项及提供材料的清单。
8.3.4时限承诺：乙方承诺严格按照甲方规定的时限要求履行合同。
8.3.5廉洁承诺：乙方承诺严格按照相应的国家标准履行，不对其他第三人进行吃拿卡要，不收受利益攸关方的好处。
8.3.6咨询承诺：乙方承诺指派专门的技术人员回答甲方有关项目的技术咨询。
8.2.7培训承诺：乙方承诺提供免费的技术培训一次。甲方提出技术培训的具体时间和地点，时间不超过一天。甲方及甲方最终用户参与培训人数不限，培训场地及设施由甲方提供，乙方培训指导人员的食宿自理。
8.2.8回访承诺：乙方承诺在质保期后至少回访一次并提供相应的技术指导，如设备仪器的校准服务等。
8.2.9保密承诺：乙方承诺在履行合同期间和履行完毕3年内，对在供货过程中知悉的商业秘密、技术秘密或委托方要求保密的事项保密。乙方未经甲方书面同意不得向第三方透露，否则应承担违约责任并赔偿由此给甲方造成的全部损失。本保密承诺具有独立性，不论合同是否变更、解除或终止，合同保密条款不受其限制而继续有效，各方均应继续承担约定的保密义务。除以上约定外，甲乙双方还可以在本合同专用条款中对需要进行保密的其他事项或特殊的保密措施予以进一步的明确约定。
8.2.10知识产权承诺：乙方承诺甲方不受第三方关于侵犯其所有权、专利权的指控。乙方同意，若项目交付成果导致任何第三方主张本协议下的项目交付成果侵犯其知识产权，乙方可以选择采取以下补救措施之一种或全部，以使甲方能合法地继续使用该交付物：（一）自行获得第三方的许可；或（二）修改或更换开发成果使其不侵犯第三方知识产权。乙方采取前述补救措施的费用应由乙方自行承担。
8.3费用支付：若因乙方未能按合同约定执行质保条款，甲方有权另请其他第三方进行，因此发生的费用由乙方承担。对甲方造成损失的，乙方应按实际发生的损失向甲方无条件赔偿。以上费用直接从乙方的履约保证金（质保金）中扣除，如履约保证金（质保金）不足，乙方仍有义务补足。
9项目付款条款
9.1付款要求
9.1.1甲方财务部门凭加盖徐州工程学院招投标办公室审核章的最终用户签字的验收报告支付合同款。
9.1.2甲方在付款前有权要求乙方开具合法、等额的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款并无需承担违约责任。
9.2履约保证金
9.2.1履约保证金缴纳：拟中标人应当在评审结果公示之日起三日内向招标人交纳招标项目履约保证金。拟中标人应当按照招标人的要求及时、足额缴纳履约保证金。
9.2.2履约保证金退还：中标人缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格、合同期限结束（质保期结束）后30日内一次性无息退还（凭“履约保证金退付申请书”及“收款收据原件”到学校财务处办理退款手续）。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，招标人有权扣除履约保证金取得补偿。
9.2.3如乙方未能按期足额缴纳履约保证金，甲方有权单方面解除合同并要求乙方承担违约责任。如乙方未能完全履行合同规定的义务，甲方有权扣除履约保证金取得补偿。
9.2.4合同履约保证金具体数额由双方在合同专用条款中约定。
9.3监管账户
9.3.1因不可抗力等非乙方原因导致乙方无法按照本合同约定条款完成相应义务并致使甲方无法向乙方支付合同款项的，甲方有权要求乙方在甲方指定银行开设资金监管账户，并协助甲方办理有关合同付款手续。
9.3.2乙方应以乙方名义在甲方指定银行开设资金监管账户。
9.3.3监管期限：甲方支付监管资金到账后，至乙方按照本合同约定履行相应义务的全部期限。
9.3.4在监管期内，乙方未经甲方书面审批同意（专人签章），不得支取使用账户内任何资金，不得以转账、销账、销户等形式获取资金。
9.3.5在监管期内，乙方未经甲方书面审批同意（专人签章），不得以监管资金进行任何形式的担保，包括但不限于再融资、押贷款等操作。
9.3.6甲方支付监管资金后，不免除乙方按照本合同约定全面履行合同义务的责任。
9.3.7甲方支付监管资金后，有权对监管资金进行日常监管，包括但不限于查询等操作。
9.3.8在不可抗力消除后，如乙方未能按照本合同约定履行相应义务，甲方有权将监管账户内资金进行收回，相应的损失由乙方自行承担。
9.3.9是否启用监管账户由甲方根据合同履行情况自行决定。
9.4乙方供货所需水、电、气、通信等设施的接驳及使用费用由乙方自行承担。
10甲方权利义务条款
10.1甲方有权要求乙方承包的项目内容符合本合同及方案的约定，确保项目合格，能够正常使用。
10.2甲方有权对乙方的工作进行评估和确认，提出合理修改意见。
10.3甲方有权安排项目管理或监理团队负责本项目的质量、进度等方面管理，乙方应予以全面配合并以书面形式向甲方告知其工作程序和职权。
10.4甲方有义务按合同约定支付合同款。
10.5甲方有义务提供电力、用水及网络的接驳点（接驳及使用费用由乙方自行承担）。
10.6甲方有义务提供保管现场（以甲方现有场地为限）。
11乙方权利义务条款
11.1乙方应严格按照国家标准进行生产、供货、安装及调试，接受甲方（或甲方指定的第三方）的监督、管理和抽查，并在任何时候都应接受甲方关于技术方面的咨询。
11.2乙方应严格按照合同约定的标准、有关服务说明和有关技术资料交付货物，不得擅自修改。
11.3乙方应向甲方提供企业资质、备案证明、产品质量保证、使用说明等有关资料。
11.4乙方应根据甲方指令，结合现场情况安排生产和供货进度。
11.5乙方应加强工作人员的安全教育，做好相应的安全保障，确保安全。在供货、安装现场发生的由于乙方的原因造成的一切安全事故责任，一律由乙方负责，并承担相应的经济责任。
11.6乙方应对甲方原有设施设备等进行有效保护，如有损坏、污染，乙方负责维修，并承担相应损失赔偿。乙方对原有建筑物、设施设备可能构成安全隐患的供货方式，必须报请甲方同意后方可实施。
11.7乙方应负责已完成内容未经验收交付甲方之前的保护工作，保护期间发生任何原因造成的污染、损坏，乙方必须无条件地清理、更换。甲方不予认可其经济损失和工期顺延要求。
11.8乙方应负责供货期间其现场的日常保洁与及时维护；已进入现场的货物未经甲方同意不得撤出现场；供货完毕后清理现场。
11.9乙方应接受甲方（或甲方指定的第三方）对项目的全面管理。货物进场、装卸、检验、安装、调试、验收、交付和付款等事项应通知甲方并得到认可。因乙方不接受甲方管理而导致的损失，乙方应向甲方承担违约责任。
11.10乙方有权要求甲方按照合同约定支付合同款。     
12违约责任条款
12.1甲乙双方应严格执行合同条款，如有违约行为，应承担违约责任。任何一方承担违约责任后，并不免除其继续履行合同义务的责任。任何一方支付的违约金如果不能弥补因违约造成的损失，违约方还应向守约方承担损失赔偿责任。
12.2合同签订生效后，如乙方单方面终止本合同的，应按合同总价30%向甲方支付违约金。
12.3乙方及其供货人员的资质必须符合国家规范标准和本合同约定的标准。否则，甲方有权单方解除合同并按照合同总价的30%要求乙方承担违约责任。    
12.4乙方的供货时间必须符合本合同约定的期限，如工期延误，乙方应向甲方承担违约责任，违约金按合同工期每延误一天赔偿1000元计算。但是，违约金的支付不能解除乙方应完成服务工作的责任或合同规定的其他责任。乙方延迟履行超过30天的，甲方有权直接委托第三方完成部分剩余工作，相关费用由乙方全部承担。 
12.5乙方的供货工作必须符合本合同约定的要求，未能达到则视为违约，甲方有权要求乙方整改。乙方承担因此造成的全部损失，同时应向甲方支付合同总价的10%作为违约金。
12.6乙方的货物质量必须符合国家标准和本合同约定的标准，确保验收合格。如乙方服务成果验收不合格，乙方应负责无偿给予整改使其达到验收合格。若乙方无力补充完善，需另委托其他单位时，须经甲方书面同意，且乙方应承担全部费用。乙方经整改两次（含）后验收仍然不合格的，甲方有权单方解除合同并按照合同总价的30%要求乙方承担违约责任。    
12.7若发现乙方在供货现场遗留垃圾，甲方将通知乙方在指定时间内完成清理工作，否则甲方有权委托第三方处理垃圾，相关费用由乙方全部承担。甲方已经垫付相关费用的，有权从尚未支付的合同价款或履约保证金中扣除上述费用。
12.8乙方不接受甲方（甲方指定的第三方）管理的，按不服从管理每次处罚1000元向甲方承担违约责任。因不服从管理造成甲方其他损失的，乙方还应承担相应损失的赔偿责任。
12.9人员到岗及履约要求：在合同履行过程中，乙方不得随意更换为本合同履行而必要的具有特殊资质的人员（如相关的技术人员）。如确需更换，乙方应事先获得甲方同意，做好相应的交接工作，并确保替换人员符合相应资质要求。如乙方未获甲方同意而擅自更换的，每次按人民币2000元承担违约责任。如该技术人员是履行本合同所必须的人员，若有更换将导致合同目的无法实现的，乙方未获甲方同意而擅自更换时，甲方有权单方解除合同并按照合同总价的30%要求乙方承担违约责任。因乙方擅自更换有关技术人员造成甲方其他损失的，乙方还应承担相应损失的赔偿责任。
12.10本项目须由乙方自行完成，禁止擅自转让。若发现乙方擅自转让，甲方有权单方解除合同并按照合同总价的30%要求乙方承担违约责任，并视情况向有关行政主管部门报告。在上述情况下，乙方必须在15日内退场，并且不得提出任何对甲方不利的要求。对确需转让的特殊项目，乙方必须经甲方书面确认后方可转让，且乙方对所转让的项目负有同等、连带的责任。
12.11关于索赔的特别规定：如乙方履约内容与国家标准、合同约定的要求不符，或未达到当地行政职能部门质量监督的检验结果，或证实是有缺陷的（包括潜在缺陷等），甲方有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后15天内应立即进行整改或弥补相应的缺陷并按照本合同约定的方式承担违约责任。如果乙方在收到通知后30天内没有进行整改或弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其他权利不受影响。索赔方式除上述规定之外，甲方还有权选择以下一种或几种方式进行索赔：
12.11.1解除合同。甲方选择单方面解除合同方式要求乙方承担违约责任的，乙方须赔偿甲方30%的合同款，并承担由此发生的一切损失和费用，包括甲方直接损失、利息、银行手续费、运费、保险费、仓储费、装卸费以及为解除合同所需的其他必要费用。
12.11.2整改或弥补缺陷。甲方选择整改或弥补缺陷方式要求乙方承担违约责任的，乙方须按照国家规范和合同约定进行整改或弥补缺陷，并赔偿甲方10%的合同款，且承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应免费延长合同服务期限。
12.11.3弥补损失。因乙方原因导致甲方产生损失的，乙方除免收受损失部分涉及的服务费外，并向甲方支付赔偿金，赔偿金为实际损失的100％。甲方有权从尚未支付的合同价款或履约保证金中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金、甲方因急需整改或弥补缺陷而支付的各种费用、因索赔而发生的合理费用、因实现债权而发生的费用（包括但不限于保险费、评估费、登记费、保管费、提存费、鉴定费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。如上述金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的赔偿。
13合同解除（不可抗力）条款
13.1协商解除
13.1.1由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时书面通知对方，并提交相关证明文件。合同已实现的义务必须兑现。对后续工作在可能的情况下，双方有责任继续履行。如对成立原合同的条件已发生较大变化，造成原合同部分或全部义务不能履行或不能按约定的条件履行时，双方应及时协商解除合同。
13.1.2不可抗力因素包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、动乱、罢工、法律规定、政策调整、政府行为等。
13.1.3如果出现不可抗力，双方在本合同中的义务在不可抗力影响范围及其持续期间内将中止履行。经另外一方确定的不可抗力影响时间，不计入本合同执行时间，本合同执行时间相应顺延。合同期限可根据中止的期限作相应延长。任何一方均不会因此而承担违约责任。
13.1.4如果不可抗力影响超过60天，并且导致合同目的无法实现的，任何一方有权提出协商解除合同。双方经协商后签订合同解除协议处理后续事宜。任何一方均不会因此而承担违约责任。
13.1.5因非不可抗力因素，如规划调整、预算减少、需求取消等，甲方有权提前30日向乙方提出解除合同。双方经协商后签订合同解除协议处理后续事宜。甲方返还乙方履约保证金后不再承担其他任何责任。
13.1.6因非不可抗力因素，乙方提出解除合同的，乙方应当提前60日向甲方提出书面解除合同申请。经甲方同意解除合同后，双方签订合同解除协议处理后续事宜。但甲方不返还乙方履约保证金。
13.2单方解除
乙方出现下列情况，甲方有权单方解除合同，并要求乙方按照本合同通用条款第12.2条之约定向甲方承担违约责任：
13.2.1乙方冒用他人资质，或擅自将合同义务转让的；
13.2.2乙方延迟履行合同达60日的；
13.2.3乙方明确表示或者以自己的行为表明拒绝履行合同义务或执行甲方根据合同约定发出的指示的；
13.2.4乙方未按合同约定履行义务，经甲方催告后在30日内仍拒绝按约履行义务的；
13.2.5乙方项目验收不合格，经甲方催告后在30日内拒绝整改或经整改两次仍然不合格的；
13.2.6乙方在合同期间发生恶性安全事件，在社会上引起不良反响的；
13.2.7乙方在合同期间因乙方原因造成甲方重大事故或损失（存在人员伤亡或造成损失达5000元）的。
13.3退场约定
合同解除后15日内，乙方须无条件撤场。乙方撤场时必须保证甲方现场所有物品的完好无损，并向甲方移交经整理后的技术资料和文件。
14争议解决条款
14.1本合同在履行过程中的争议，由双方当事人协商解决。
14.2协商不成的，由甲方所在地人民法院管辖处理。
15合同生效
本合同自双方签字并盖章之日起生效。
16组成文件
16.1下列文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：中标（成交）通知书、采购文件（招标文件、竞争性谈判文件、询价文件、答疑、图纸等）、报价文件（投标文件、其他报价文件等）、技术图纸等。
16.2争议解释顺序：采购（招标）文件、合同、报价（投标）文件、双方商定的其他文件。
17通知条款
17.1任何一方变更通讯接收人的地址、联系方式（电话、传真或邮箱等）必须书面通知对方。
17.2甲乙双方根据本合同发出的任何批准、证书、同意、决定、通知、索赔要求及其他涉法性文件应以中文撰写并以书面形式送达对方。
17.3本条上述所有通讯以电子邮件形式发出的，则以该电子邮件进入对方指定的电子邮箱的时间为生效时间。但，本合同另有约定或接收方以书面形式向对方明确表示不予接受的除外。
18其他约定
18.1本合同未尽事宜由双方另行协商，并签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
第三部分 合同专用条款

1项目承包范围条款

执行通用条款

2项目价款条款


执行通用条款
3项目质量标准条款
执行通用条款
4项目货物的包装、运输、运费、装卸、检验、保管、保险、安装、调试及交付条款

执行通用条款

5项目期限条款

执行通用条款

6项目变更条款

执行通用条款

7项目验收条款

执行通用条款

8项目质保条款（服务承诺条款）

执行通用条款

9项目付款条款

根据上级相关文件规定：1、该项目货物到达采购方指定地点后十日内预付合同款的30%；2、项目验收合格后，支付合同款的70%。

10甲方权利义务条款

执行通用条款

11乙方权利义务条款

执行通用条款

12违约责任条款

执行通用条款

13合同解除（不可抗力）条款

执行通用条款

14争议解决条款

执行通用条款

15合同生效

执行通用条款

16组成文件

执行通用条款

17通知条款

执行通用条款

18其他约定

执行通用条款

第四部分 附件

附件1 乙方货物报价清单（含详细价格组成：单价、数量、材料、品牌、合价等）

附件2 货物技术参数及功能性要求（验收标准）
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